京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程EPS采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程
1.2项目地点：广州珠江黄埔大桥管理中心
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EPS
	台
	2
	100KVA,三相交流,50HZ,1小时


清单说明：
（1）  包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：419000.00元。
3. 技术要求
EPS 应具有“遥测、遥信、遥控、遥调”功能，采用标准的RS232 或RS485 的通讯接口，后备时间不小于60 分钟。
主要技术参数及性能如下：
具有消防产品形式认证和电气设备3C 认证
额定容量：不小于图纸实际设计容量
输入电压（三相四线制） AC 380v±20%
输入频率50Hz±5%
输出电压（应急时） AC 380±5%
输出频率（应急时） 50Hz±0.5%
噪声（1 米处） 电网有电时,静置无噪音,无市电时≤55db
逆变效率≥90%
市电供电转应急供电的切换时间≤2.5ms
过载能力120%：≥60 分钟
主机设计寿命：≥15 年
外壳防护等级不低于IP32
保护功能：短路保护,过流保护, 过温保护，缺相可运行
技术要求如下：
1）整流/充电器
充电电源选用高频开关电源1+1 冗余充电模块，给电池进行充电，能实现电池的智能均浮充管理。充电器的容量应满足系统运行要求。充电模块应具有以下功能：
a.自动均浮充电压转换
b.可脱离监控单元独立运行
c.限流充电功能
d.防止蓄电池过充的功能
e.短路、过流、欠压、过热等自动保护功能
f.蓄电池充电电压根据温度自动补偿
g.良好的可互换性（1+1 冗余）
2）蓄电池组
电池容量：12V100AH阀控密封式铅酸蓄电池；
电池总容量：大于1600AH；
电池设计寿命：不小于10 年；（20℃）；
电池后备时间：60 分钟；
自放电损失：每月小于3％；
80%放电深度的循环次数大于1200 次；
室内温度在-10℃～+50℃时仍能满足照明应急电源满负荷供电要求；
蓄电池组采用相互隔离输出方式工作，可多组并联输出，无电池环流；
蓄电池应该为出厂6 个月内的近期产品，原厂质保证明不少于叁年；
防火级产品，蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆，阻燃外壳材料-防火级:符合防火标准（提供相关检测证书或证明）。
3）逆变器
逆变器必须采用进口高品质性能良好的成熟产品，可将电池组的直流电变为三相正弦交流电。
逆变器的容量应满足系统运行要求。逆变器具有以下功能：
a.逆变器适应各类照明负荷（感性、容性及非线性负荷）供电，负荷功率因素范围为0.8-1。
b.逆变器的工作效率大于90%。
c.逆变器应设有滤波器，把总谐波畸变率限制在3%（100%非线性）以下。
d.逆变器的每桥臂应设有保护，以防止因过流损坏逆变器桥臂的固态板。
e.逆变器的输出回路应设有熔断器或断路器等过流保护装置。
f.熔断器应设有熔断指示，以便维修人员进行维修和维护。
g.逆变器输出设隔离变压器。
4）切换时间为保正系统可靠及系统节能要求，EPS设备必须选用后备工作模式
a.市电供电转应急供电的切换时间要求≤2.5ms
b.切换部件选用STS（静态开关）
c.要求出具相应国家级检测报告
d.系统要求具备手动旁路保护功能
5）监控装置照明应急电源系统应自带监控装置，其主要功能如下：
a.监控装置能自动和手动管理应急电源装置的运行，并提示运营维护人员定期维护工作。
b.应急电源装置柜面板设LCD 显示屏，显示面为汉化界面，可显示应急电源装置各部分（整流/充电器、蓄电池组、逆变器、配电单元）运行参数、运行状态、故障信息。所有控制参数可以通过软件调整。
c.监控装置具有故障自诊断功能，能定位到板级故障。
d.监控装置具有历史故障记录存贮功能。能在设备故障后保100 条以上的故障信息。
e.监控装置能在线自动检测单体电池的端电压等各种参数，并准确预报和报告电池的故障。
f.监控装置能在线检测各馈出分回路的故障状态，如：开路、断路、过流等。
g.监控装置具有数据参数存储功能，在设备掉电后能保存装置运行参数和蓄电池参数。
h.监控装置能对直流母线电压、母线对地绝缘电阻及配电绝缘状况测量判断，超出正常范围时发出报警信号。
6）信号显示与报警
应急电源装置通过照明应急电源监控装置或指示灯显示下表重要的信息并对所有故障报警。
在有报警发生时，显示板上应有声光报警信号，并能经复归后消除，复归方式可采取当地复归方式。
7）接口与协议
a. 应急电源装置应能进行通信，并免费提供相关协议。设备监控系统对应急电源装置的运行状态、故障状态进行自动监视。主要监视内容：主备电源运行状况，电池工作状态，故障状态（如：输入电源故障、逆变器故障、充电器故障、电池故障、输出开路或短路、监控装置故障等）。
b. 应急电源装置的通信口应采用标准、开放的通信协议，并满足系统功能和实时性的要求，采用RJ45接口，通讯协议为Modbus 或Modbus Plus。
c. 监控装置内部必须有日历时钟功能，并能与接收上位监控系统发送的时钟信号，完成对时功能。
d. 应急电源装置同时备份必要的无源干接点，不少于8 个，用于监视系统各部分（整流/充电器、蓄电池组、逆变器、监控装置及配电单元）的运行状态、故障状态、系统工作方式等。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
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