## 大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项防雷器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项

1.2项目地点：广州

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相BC级电源防雷器(每套含第一级开关型B级防雷器2只、第二级限压型C级防雷器2只以及雷击计数器1只) | 套 | 10 |  |
| 2 | 直流电源防雷器 | 套 | 10 |  |
| 3 | 以太网信号防雷器 | 套 | 10 |  |
| 4 | 三相电源防雷器 20A | 组 | 2 |  |
| 5 | 三相电源防雷器 16A | 组 | 2 |  |
| 6 | 以太网信号防雷器 | 套 | 2 |  |
| 7 | 单相电源防雷器 | 套 | 42 | 最大通流容量：40KA；最大持续运行电压：385VAC；电压保护水平：1500V；响应时间≤25ns；安装方式：模块化结构，标准导轨安装 |
| 8 | 直流电源防雷器 | 套 | 12 | 最大通流容量：20KA；最大持续运行电压：30V；电压保护水平：120V；响应时间≤25ns；安装方式：模块化结构，标准导轨安装 |
| 9 | 以太网信号防雷器 | 套 | 42 | 最大放电电流：单线10kA；静态门槛电压：1.5Un（额定工作电压）；动态电压（1Kv/μs）：2Un（额定工作电压）；频宽：2MHz；安装方式：模块化结构，标准导轨安装 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：19894.00元。

- 技术要求

电源防雷

① 在所有配电箱进线端每路加装40－65KA 的过电压保护器。

② 所有监控外场设备机箱内电源进线端都必须加装15-40KA 的过电压保护器，当设备与

配电箱同址时，可不再设置过电压保护器。

设备性能如下：

——首级防护：

·最大放电电流：单模块40～65kA

·最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）

·保护电压/测试电流：1.8kV～2.0kV

·响应时间：25ns

·安装方式：模块化结构，标准导轨安装

·告警方式：有变色窗口，可视告警

——末级防护：

·最大放电电流：单模块15～40kA

·最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）

·保护电压/测试电流：1.8kV

·响应时间：25ns

·安装方式：模块化结构，标准导轨安装

·告警方式：有变色窗口，可视告警。

信号防雷

在外场设备的信号线（外场）处安装网络/数据信号防雷器。

设备性能如下：

——网络信号防雷器：

·最大放电电流：单线10kA

·静态门槛电压：1.5Un（额定工作电压）

·动态电压（1Kv/μs）：2Un（额定工作电压）

·频宽：2MHz

·安装方式：模块化结构，标准导轨安装

——数据信号防雷器：

·防雷器设定电压Uc： 14V DC

·标称电流IN： 450mA

·额定放电电流In（8/20）us： 10 kA

·残余浪涌电流（8/20）us：芯-地：20 kA

·响应时间 芯-芯/芯-地 ≤500 ns /≤500 ns

·温度范围在-40℃至+85℃

·保护等级为IP20

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月18日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年12月15日