龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程防雷器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程
1.2项目地点：龙头山隧道
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	以太网信号防雷器
	套
	20
	

	2
	单相电源防雷器
	套
	20
	

	3
	三相电源防雷器
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：5480.00元。
3. 技术要求
4.18. 以太网信号避雷器
➢ 最大持续工作电压：6V DC；
➢ 标称放电电流（8/20μS）：3KA；
➢ 最大放电电流（8/20μS）：8KA；
➢ 电压保护级别：≤24V；
➢ 响应时间：≤10ns；
➢ 数据传送速率：100MBit/s；
➢ 插入损耗：≤0.5dB；
➢ 防护等级：IP20。
4.19. 单相电源避雷器
➢ 额定工作电压：220V AC；
➢ 持续工作电压：280V AC；
➢ 标称放电电流（8/20μs）In：20KA；
➢ 最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；
➢ 电压保护水平In 时Up≤1.4KV；
➢ 响应时间：＜25ns；
➢ IP 等级：IP20。
4.20. 三相电源避雷器
➢ 保护模式：L-N，N-PE；
➢ 每路额定工作电压：230V AC /50/60Hz；
➢ 每路最大持续耐压：385V AC ；
➢ 标称放电电流（8/20μs）In：20KA；
➢ 最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；
➢ 电压保护水平In 时Up≤1.7KV；
➢ 响应时间：<25ns；
➢ 防护等级：IP20。 

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年02月25日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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