## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）防雷器设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-1-14 | 以太网信号避雷器 |  | 台 | 20 |  |
| 802-1-15 | 单相电源避雷器 |  | 台 | 20 |  |
| 802-1-35 | 以太网信号避雷器 |  | 台 | 4 |  |
| 802-1-36 | 单相电源避雷器 |  | 台 | 4 |  |
| 804-1-19 | 数据防雷器 |  | 个 | 4 |  |
| 804-1-20 | B+C级单相电源避雷器 |  | 个 | 2 |  |
| 803-3-15 | 数据防雷器 |  | 个 | 6 |  |
| 803-3-16 | B+C级单相电源避雷器 |  | 个 | 3 |  |
| 802-4-1 | 数据防雷器 |  | 个 | 1 |  |
| 802-4-2 | 以太网信号防雷器 |  | 个 | 2 |  |
| 802-4-3 | 电源防雷器B+C单向电源避雷器 |  | 个 | 1 |  |
| 802-4-4 | C级单向电源避雷器 |  | 个 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：11790.00元。

- 技术要求

以太网信号避雷器：

最大持续工作电压：6V DC；

 标称放电电流（8/20μS）：3KA；

 最大放电电流（8/20μS）：8KA；

 电压保护级别：≤24V；

 响应时间：≤10ns；数据传送速率：100MBit/s；

 插入损耗：≤0.5dB；

 防护等级：IP20。

单相电源避雷器：

 额定工作电压：220V AC；

 持续工作电压：280V AC；

 标称放电电流（8/20μs）In：20KA；

 最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；

 电压保护水平 In 时 Up≤1.4KV；

 响应时间：＜25ns；

 IP 等级：IP20。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08日16：00之前发送至采购人邮箱：1394455374@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年03 月07 日