广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）摄像机设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	300万像素隧道定焦高清网络摄像机（枪机）
	
	台
	64
	

	2
	400万像素低照度高清网络球型摄像机
	
	台
	66
	

	3
	300万像素全彩筒型摄像机
	
	台
	10
	

	4
	16路网络硬盘录像机（含8x4T硬盘）
	
	套
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：670148.00元。
3. 技术要求
400万像素低照度高清网络球型摄像机
 分辨率：不低于 400 万像素（1080P）；
 图像传感器：不小于 1/1.8” CMOS；
 焦距：不低于 44 倍光学变倍；
 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D 数字降噪功能；
 支持低照度，0.005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；
 用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于 400m（主线有照明可取消红外灯）；
 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；
 恒流电路设计，红外灯寿命达 3 万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动
回到断电前的云台和镜头状态；
 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级；
 网络接口:内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据 ；
 SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（标配 64G），
可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；
 模拟视频输出: BNC，PAL 或 NTSC；
 RS485 控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；
 应用编程接口:支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)
支持第三方管理平台接入；
 支持 H.265 视频压缩算法，支持高品质音频编码；
 可通过 IE 浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；
 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；
 水平方向 360°连续旋转，垂直方向-15°-90°(自动翻转),无监视盲区；
 支持不低于 250 个预置位；
 支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
 含单播、组播功能；
 具备守望模式；
 字符叠加功能的样式格式须符合《广东省高速公路视频图像命名及字符叠加规
则（征求意见稿）》文件要求；
 联网技术方面须符合交通运输部下发的《全国高速公路视频云联网技术要求》
（交办公路函【2019】1659 号）。
300万像素全彩筒型摄像机
 有效像素：不小于 300 万像素；
 图像传感器：不小于 1/1.8 英寸；
 压缩格式：H.264/MPEG4/JPEG，支持双码流；
 视频码率：512k～8Mbps 可调；
 最低照度：0.1 Lux @ F1.2（彩色模式），0.01 Lux @ F1.2（黑白模式），强
光抑制功能；
 网络接口：10/100Base-T RJ45；
 控制接口：RS485，支持透明通道连接，支持多种云台协议；
 网络协议：支持 IPV4、IPV6、TCP/IP、HTTP 等必要通信协议；
 温度：0℃～50℃；
 湿度：90%RH；
 技术指标满足《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求（试行稿）》（广
东省交通集团有限公司，2013.4），正式版本发布后以正式版本为准。
 镜头接口：CS，镜头可选；
 手动调焦，焦距：5～50mm；
 防护罩配有风扇，其大小选择要适用于镜头和摄像机参考尺寸；
 罩内温度自动调节：当罩内温度高于 40℃时，自动开启风扇，降至 26℃时，自
动关闭风扇；
 防护等级：GB IP65；
 安装支架根据实际采购设备选定，采用膨胀螺栓将支架固定在隧道壁上；
 机箱相关要求可参照主线摄像机，参考尺寸不小于 600³400³300mm。
16路网络硬盘录像机（含8x4T硬盘）
   最高可同时接入 16 路高清视频，视频接入带宽不小于 320Mbps；
 视频压缩标准：支持 H.265 自适应接入；
 每路视频以 4M/s 码流存储，存储时间不少于 30 天；
 具有至少 1 路 VGA、1 路 HDMI/DVI 输出；
 预览分割：支持 1/4/9/16 画面分割预览； 录像分辨率：8MP/5MP/3MP/1080p/720p/VGA/4CIF/；
 录像回放：支持最大 16 路 1080P 或 32 路 4CIF 同步回放及多路同步倒放；
 硬盘接口：SATA/SATAII；
 支持硬盘容量：1T/2T/3T/4T/6T（7200rpm）；
 硬盘数量：8 块 4TB SATAII 磁盘，预留 8 个槽位用于后续扩容；
 以太网接口：至少 2 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应，可以通过交换机与 PC 机相连，支
持远程调拨、查询服务等；
 支持单播、组播；
 串口：1 个 RS232，1 个 485 串口；
 USB 接口：配置 2 个 USB 接口；
 支持 8 路报警输入 2 路报警输出，可外接报警输入输出模块；
 录像/抓图模式: 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、报警录像/抓图；
 录像回放模式：支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回
放、图片回放；
 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份；
 电源：AC100V~230V；
 工作温度：0~50℃；
 工作湿度：10%~90%；
 符合《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求》。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年3月10 日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年3 月8 日
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