广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）镀锌钢管、管道支架、扁钢、接线盒等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-10-4-2
	接线盒(2孔、通信管道)
	
	个
	159
	

	807-10-2-3
	管道支架(TJ2:700X450mm)
	
	套
	2350
	

	807-10-2-5
	管箱支架(TJ1:450X450mm)
	
	套
	6155
	

	807-10-2-6
	管道支架(TJ3:450X450mm)
	
	套
	3075
	

	808-3-2-2
	50*5镀锌扁钢
	
	m
	6050
	

	808-3-3-2
	50*50*5镀锌角钢
	
	m
	1010
	

	809-1-2-1-2
	1孔Φ89X5.0镀锌钢管（沿桥墩引上）
	
	延米
	240
	

	809-1-2-2-1
	2孔Φ114×4mm镀锌钢管铺设
	
	延米
	19200
	

	809-1-2-2-2
	2孔Φ89X4.0镀锌钢管（横穿路面）
	
	延米
	1430
	

	809-1-2-2-3
	[bookmark: _GoBack]2孔Φ114镀锌钢管（监控外场分歧管道）
	
	延米
	2380
	

	809-1-2-2-5
	2孔Φ114X4镀锌钢管铺设（隧道变电所弱电过桥、横穿电力管道）
	
	延米
	150
	

	809-1-2-6-2
	6孔Φ114镀锌钢管（互通进站、枢纽互通高接高分歧管道
	
	延米
	1330
	

	809-1-2-6-3
	6孔Φ114X4镀锌钢管铺设（隧道变电所弱电电力管道）
	
	延米
	180
	

	809-1-2-6-4
	6孔Φ140X4镀锌钢管铺设（隧道变电所强电电力管道）
	
	延米
	100
	

	809-1-2-8-1
	8孔Φ89X4.0镀锌钢管（横穿路面）
	
	延米
	480
	

	809-1-6
	电缆沟托架
	
	套
	3079
	

	809-1-7
	接地扁钢
	
	套
	850
	

	809-3-1-13
	4孔Φ114钢管(岛上)
	
	延米
	115.2
	

	809-3-1-14
	5孔Φ60钢管(岛上)
	
	延米
	58
	

	809-3-1-15
	4孔Φ60钢管(岛上)
	
	延米
	26
	

	809-3-1-16
	3孔Φ60钢管(岛上)
	
	延米
	404
	

	809-3-1-17
	2孔Φ60钢管(岛上)
	
	延米
	229.6
	

	809-3-1-18
	1孔Φ60钢管(岛上)
	
	延米
	918.4
	

	809-3-1-19
	Φ120钢管(天棚排水)
	
	米
	1280
	

	809-3-1-20
	2孔Φ60钢管(广场)
	
	延米
	1210
	

	809-3-1-21
	DN40广场给水管
	
	米
	1255
	

	809-3-1-22
	DN15广场给水管
	
	米
	66
	

	809-3-1-24
	4孔Φ114钢管(广场)
	
	延米
	730
	

	809-3-1-25
	3孔Φ60钢管(广场)
	
	延米
	100
	

	809-5-4
	接线盒 200x200x200
	
	个
	8
	

	809-5-5
	接线盒 300x400x300
	
	个
	1923
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：9359064.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc18536]802-10-4-2 接线盒(2孔、通信管道)	
· 尺寸：200x200x200mm，不锈钢板厚度不低于1.5mm，适用于2孔φ114钢塑管接线盒，接线盒出线孔孔径为114mm，现场制作。
[bookmark: _Toc28338]807-10-2-3	管道支架(TJ2:700X450mm)
· 尺寸按图纸要求，
· 角钢托架，为管道过桥或壁挂安装使用。
· 角钢托架制作工艺应符合《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB9787-1988）中对角钢的要求。
· 各构件外型要求平直，管端平齐，无毛刺、飞边等现象。
· 各构件外型要求平直，无明显歪斜，两端断面垂直。
· 内外表面平整光滑、色泽均匀。
· 所有镀锌金属件应采用热浸镀锌，镀锌层平均重量应≥600g/m2。
· 托架尺寸和形状应满足图纸及管箱或管道安装固定要求。
[bookmark: _Toc15899]807-10-2-5	管箱支架(TJ1:450X450mm)
· 尺寸按图纸要求，其余同“807-10-2-3管箱支架TJ1（TJ2：700×450mm）”。
[bookmark: _Toc3068]807-10-2-6	管道支架(TJ3:450X450mm)
· 尺寸按图纸要求，其余同“807-10-2-3管箱支架TJ1（TJ1：700×450mm）”。
[bookmark: _Toc26103]808-3-2 镀锌扁钢
· 镀锌厚度不小于600g/㎡。扁钢、钢管、螺栓和其它连接件所用的钢材应符合国家最新有关标准和规定。
· 各种钢件的材质、规格及防锈处理等均应符合国家有关质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。钢构件均需做热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2,镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。应符合GB/T18226-2015 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求。
· 施工时候应注意，接地扁钢应每隔20m与主体钢筋锚杆焊接,焊接处采取防腐处理，并与隧道两端洞外接地网相连。洞口接地网由隧道供配电专业计量实施。接地扁钢与主体钢筋锚杆焊接时，焊缝高度需不低于5mm。
[bookmark: _Toc9672]808-3-2-2 50*5镀锌扁钢
· 变电所接地扁钢
· 同“808-3-2 镀锌扁钢”
[bookmark: _Toc8056]808-3-3 镀锌角钢
· 角钢、钢管、螺栓和其它连接件所用的钢材应符合国家最新有关标准和规定。
· 各种钢件的材质、规格及防锈处理等均应符合国家有关质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。钢构件均需做热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2,镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。应符合GB/T18226-2015 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求。
[bookmark: _Toc19946]808-3-3-2 50*50*5镀锌角钢
· 变电所接地角钢
· 同“808-3-3 镀锌角钢”
[bookmark: _Toc8038]809-1-2 铺设镀锌钢管
镀锌钢管材质、规格、型号、应符合设计文件的规定，满足国家标准GB／T 3091-2015《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。管壁应光滑、无裂缝、无节疤，钢管弯曲处不能有凹凸或裂缝，钢管的弯曲半径应不小于钢管外径的10倍。
镀锌钢管应进行热浸镀锌处理，镀锌值≥600g/㎡，镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。
热浸镀锌所用的锌为《锌 锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。应符合GB/T18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求。
钢管接续采用套接焊接方式，焊缝的质量应符合有关焊接标准规定。在镀锌钢管接续前必须检查端口是否有毛刺、断牙、缺口等，并将管口锉成坡边，以免损伤光（电）缆，两管插入套管后，在套管两端满焊除去焊渣，做防腐处理。
规格尺寸：
镀锌钢管规格一览表
	公称外径
mm
	外径允许偏差
mm
	壁厚
	理论重量

	
	
	公称尺寸mm
	允许偏差mm
	Kg/m

	114
	±1
	4.0
	±0.10
	10.88

	89
	±1
	4.0
	±0.10
	8.34

	60
	±1
	3.5
	±0.10
	5.61

	50
	±1
	3.0
	±0.10
	4.10

	30
	±1
	3.0
	±0.10
	2.55


长度：4-10米；长度允许偏差为±20mm。
镀锌钢管施工时，两端应用配套堵头堵住，避免杂物进入。
镀锌钢管埋设与面层一下，埋设高程应严格按照施工图要求施工。
施工过程中勿使钉、镐、铲、坚石等伤及镀锌钢管。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 3 月30日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月28日
