广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）亮度检测器采购意向征集公告

1. 项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-2-6-1
	洞外亮度检测器
	
	套
	2
	

	804-2-6-2
	洞内亮度检测器（含安装支架、设备机箱）
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：11550.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc97395694][bookmark: _Toc501786582][bookmark: _Toc421]804-2-6-1 洞外亮度检测器
隧道外亮度检测器设置在隧道洞外，与隧道内亮度检测器成对使用，各模块技术要求如下：
（1）隧道外亮度检测器
· 测量范围：0～7000cd/m2
· 测量精度：±1cd/m2
· 探测镜头立体视角≥20°
· 调试端口：RS232
· 信号输出：
模拟量输出：4～20mA
数字量输出：24VDC
· 具备本地数据存储功能
· 防护等级：IP65
· 工作寿命：≥50000h
· 工作温度：-10℃～+55℃
· 工作湿度：10%～95%
（2）防护罩
· 云台安装。
· 配备雨刷、风扇、加热器/除霜器。
（3）电源
· 根据实际采购设备功率和电源要求，为亮度检测器配置功率合适的直流电源。
· 输入电压：220VAC±22。
· 输出电压：12/24 VDC或VAC，根据设备选配。
（4）立柱
· 镀锌钢管，Φ203×10mm，安装后保证亮度检测器距路面高度不小于3.5m。
· 立柱结构中所有钢构件都应采用热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2。
· 立柱结构中所有构件尺寸均应根据实际采购设备尺寸、重量及实际安装形式等，按照当地最大风速参数，重新进行结构安全的验算。
· 设计图纸中与其他设备共用安装立柱的亮度检测器，应取消本立柱工程量。
（5）基础及接地
· 0.8×0.5×1.0m基础，1.0×0.7×0.1m垫层。
· 监控外场设备采用TT接地方式，防雷接地和保护接地分开设置，相距大于20米，接地线引出点尽量远离，防雷接地电阻不大于10欧姆，保护接地电阻不大于4欧姆。如采用联合接地，接地电阻不大于1。
· 设计图纸中与其他设备共用安装立柱、基础和接地系统的亮度检测器，应取消本基础和接地的工程量。
（6）施工要求
隧道外亮度检测器采用立柱式安装，安装高度3.5m，具体施工要求如下：
· 按照产品清单，核查产品组件是否完整。
· 检查设备的完好程度，并检测摄像机各部件的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或不能通过自检，应重新采购设备。
· 安装检测器、防护罩等，检测组装成的亮度检测器各项机械和电气指标是否正常。
· 安装亮度检测器、电源及防雷等装置，并连接电力和通信线缆。
· 在本地初始化设备，粗测采集信号各项指标，达到系统要求参数为止。
· 紧固亮度检测器各部件，将其数据端口接入端子排。
· 设备具有自检、故障自动报警功能。
[bookmark: _Toc97395695][bookmark: _Toc501786583][bookmark: _Toc19670]804-2-6-2 洞内亮度检测器（含安装支架、设备机箱）
（1）隧道内亮度检测器
· 测量范围：0～500cd/m2
· 测量精度：±0.1cd/m2
· 探测镜头立体视角≥20°
· 调试端口：RS232
· 信号输出：
模拟量输出：4～20mA
数字量输出：24VDC
· 具备本地数据存储功能
· 防护等级：IP65
· 工作寿命：≥50000h
· 工作温度：-10℃～+55℃
· 工作湿度：10%～95%
（2）防护罩
· 云台安装。
· 配备风扇。
（3）机箱
· 机箱为全天候防风雨型，防护等级IP65，机箱所有进出线孔均应做密封、防水处理。
· 机箱采用镀锌钢板制作，机箱所有钢构件采用热镀锌处理，镀锌量不小于600g/m2。
· 机箱内空间可放置所需的19”机架、接线架、电源、防雷设备、加热及排风设备等。根据实际采购设备，设计机箱内部布局，必要时可对机箱尺寸进行一定的调整，但不得突破隧道壁上预留槽尺寸。
· 机箱内配置电源插座。
· 机箱门开启时，应有自动锁定装置；机箱门关闭时应密封并锁定。
· 若机箱内设备本身芯片达不到项目地区工作温度要求时，机箱设计应考虑双层机箱或加顶盖增加空气对流等措施，以降低机箱内温度；冬季达不到温度要求时应有加热装置。
（4）电源
· 根据实际采购设备功率和电源要求，为亮度检测器配置功率合适的直流电源。
· 输入电压：220VAC±22。
· 输出电压：12/24 VDC或VAC，根据设备选配。
（5）支架
· 最大负重根据实际采购设备选定。
· 采用膨胀螺栓将支架固定在隧道壁上。
· 要求设置垂直、水平角度调节机构。
（6）施工要求
隧道内亮度检测器采用隧道壁支架安装，安装高度详见招标图纸，设备各部件不得侵入隧道内行车限界，具体施工要求如下：
· 按照产品清单，核查产品组件是否完整。
· 检查设备的完好程度，并检测探测器的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或有电气损坏，应重新采购设备。
· 检查隧道壁预埋接线盒和管道是否满足设备接线要求。
· 检查接地阻值是否满足设备防雷接地需求，如不满足，应对接地进行调整。
· 根据隧道安装位置和高度要求，用膨胀螺栓将安装支架固定在隧道闭上。
· 安装隧道内亮度检测器、防护罩等，检测组装成的亮度检测器各项机械和电气指标是否正常。
· 将亮度检测器固定在支架上，并调节检测器对准角度。
· 安装机箱、电源及防雷等装置，并连接电力和通信线缆。
· 在本地初始化设备，粗测采集信号各项指标，达到系统要求参数为止。
· 紧固亮度检测器各部件，将其数据端口接入端子排。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月20 日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 19日

