广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）火灾报警系统设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	火灾报警控制器
	
	套
	1.000
	机柜式，含通讯卡

	2
	手动报警按钮
	
	个
	22.000
	

	3
	双波长火焰探测器
	
	个
	22.000
	

	4
	火灾报警综合盘
	
	套
	22.000
	含输入输出模块

	5
	声光报警器
	
	套
	22.000
	

	6
	点式感烟火灾探测器
	
	套
	5.000
	含5个隔离模块

	7
	点式感温火灾探测器
	
	套
	5.000
	

	8
	电源转换器
	
	台
	4.000
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：139266.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc3201]806-2	火灾报警系统
[bookmark: _Toc1462]806-2-1	火灾报警控制器
火灾自动报警系统的性能应满足中华人民共和国国家标准，火灾报警控制器应具备高可靠性、安全性和稳定性，反应迅速准确，环境抗干扰能力强，使用寿命长等特点。
系统所采用产品必须通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验；出具相关检验报告。系统产品应满足消防法规的兼容性测试要求。火灾报警控制器、手动报警按钮、双波长火焰探测器须为同一品牌产品。
火灾报警控制器具有UL和FM认证。
火灾报警控制器是整个隧道火灾自动报警系统的核心关键设备，隧道内比较恶劣的工作环境条件，确保该系统在该环境下长时间、连续、正常可靠地运行。
火灾报警控制器与监控中心软件之间必须建立可靠的连接机制，从而使监控中心值守人员能实时、安全、准确、可靠的对隧道现场进行24小时不间断监测。
火灾报警控制器具有如下功能：
· 故障自诊断功能：传链路出现问题时，上位软件可报通讯故障；
· 双向握手功能：现场主机与监控中心系统软件之间信息握手，保证无任何数据丢失；
· 时间同步功能：确保监控中心的软件时间与现场报警控制器的时间同步；
· 二次读取功能：在监控中心软件系统或上传链路中断问题恢复后，中心可再次读取现场主机上显示的所有信息，确保任何时间所发生的记录都不会遗漏及丢失。
· 火灾报警控制器主要技术性能指标
· 单机可连接回路数不少于12个，每个回路最多可连接200个地址，总容量满足本项目系统需求。
· 工作电源：AC220V 50Hz；
· 直流电源：DC 24V；
· 控制器自带后备电源模块及电池，电池容量满足相关规范要求；
· 总线长度：≥3000m；（2.5mm2线径）
· 通讯接口：RS232、RS485、RJ45等；
· 材质：钢板；
· 工作温度：-10℃～50℃；
· 工作湿度：＜95%RH（无凝露）；
· 火灾报警控制器能自动检测探测器、手报、模块等设备的运行状态，当任一设备出现故障后时，能准确报告故障设备的名称和位置并将之隔离，以确保系统的正常报警。
[bookmark: _Toc7563]806-2-2	手动报警按钮
· 报警按钮机壳采用聚脂材料制造，具有坚固、牢靠、耐腐蚀的特点； 
· 具备电子地址编码，内置微处理器CPU；
· 具有专用的复位按钮，可重复使用；
· 工作电压范围：16～28VDC；
· 静态工作电流：＜0.1mA；
· 报警电流：＜1mA；
· 工作温度:  0°C～50°C；
· 工作湿度：0 %～95 % RH；
· 配专用的防水盒，具有较高的防潮和防尘功能，满足隧道内恶劣的安装环境，防水盒防护等级IP66。
[bookmark: _Toc12445]806-2-3	火灾检测器
[bookmark: _Toc30944]806-2-3-1	双波长火焰探测器
（一）双波长火灾报警综合盘
（1）功能要求
① 双波长火焰探测器
主要功能：对隧道现场全天候、全程连续、无间断的火灾自动检测。可靠的故障自诊断，自动根据探测窗口污染情况调节探测器灵敏度，污染度低于50%时探测距离无变化；
防误报警能力：对电焊、日光、人工光源、热辐射、电磁干扰、机械振动等均具有极强的抗干扰性。
材料：探测器壳体由铝合金铸造而成，采用防火构造。具有坚固、牢靠、耐腐蚀的特点，防水、防潮、防尘。
安装方式：点型红外火焰探测器侧壁安装，且按照高度为距行车道地面高度为2.7m～3.5m，从而保证无探测盲区。
设备主要技术指标：
· 探测距离：70m（轴线方向，0.5m2 汽油）。
· 响应时间：<10sec（ 轴线方向，70m，0.5m2 汽油）；（具有权威机构出具的检测报告）
· 监视角度：水平方向180 度，垂直方向180 度，保证隧道探测区域全覆盖；
· 工作温度：-40℃～＋80℃；（具有权威机构出具的检测报告）
· 工作电压：DC 24V；
· 防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb；
· 防护等级：IP67；
· 环境湿度：≤95%RH，非凝结
· 为保证设备长期运行的稳定性，双波长红外火焰探测器必须通过国家消防电子产品质量监督检验中心的振动（正弦）（耐久）试验，须提供型式试验报告。
② 手动报警按钮
· 内置微处理器CPU和非遗失性存储器；
· 具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码；
· 手动报警按钮需提供专业防水保护罩，并且具有IP65合格证书。
· 专有测试钥匙，可进行报警测试。
③声光报警器
· 与火灾报警综合盘联动，实现火灾区段的声光报警。
（2）技术要求
①双波长火焰探测器
· 工作电压：DC18V～DC30V 
· 监视电流：<10mA
· 报警电流：<25mA
· 环境温度：-20℃～70℃
· 环境湿度：0~95%RH
· 灵敏度分级：不少于三级灵敏度
②手动报警按钮
· 工作电压： 15.2V19.95V  
· 工作电流 ：监视≤250A；报警≤2mA  
· 环境温度： -20℃～60℃   
· 环境湿度： 10%～95% RH 
· 报警压力： 100N±5% 
③洞内声光报警器
· 执行标准：GB26851－2011
· 工作电压：DC24V；
· 工作电流：＜100mA；
· 声压：95dB；
· 闪烁频率：60～80次／分钟；
· 使用温度范围：－40℃～70℃；
· 相对湿度：≤95%（40℃±2℃），无凝露；
· 防护等级：IP65。
[bookmark: _Toc7421]806-2-3-3	火灾报警综合盘
· 本项目在隧道内设置双波长火灾报警综合盘，双波长火灾报警综合盘包含双波长火焰探测器、手动报警按钮、机箱、地址模块、指示灯、声光报警器等设备的安装、接地等工作。
· 具体技术指标详见“806-2-3-1	双波长火焰探测器”
[bookmark: _Toc9857]806-2-3-4	声光报警器
（1）工程概述
· 隧道洞外声光报警器用于隧道洞外的声光报警。
（2）工程范围
· 本工程包括隧道洞外声光报警器所需设备的采购、运输、安装、完工测试、调试、试运行、验收、培训、提供资料、交付使用、缺陷责任期、提供备件等工作内容：
· 隧道洞外声光报警器包括声光报警器、机箱、基础、立柱、避雷针、引下线、接地扁钢、接地角钢等）；
· 规范中未说明，但安装本系统所必须的其它附件及材料等。
（3）技术要求
· 内置微型处理器（CPU）；
· 工作电压：DC24V；
· 声压级：75dB～115dB；
· 变调周期：0.8s～4.2s；
· 闪光频率：1.0Hz～1.2Hz。
· 壳体颜色：红。
[bookmark: _Toc16841]806-2-3-5	点式感烟火灾探测器
· DC15.2V～DC19.95V；
· 监视电流：≤45μA；
· 报警电流：≤2mA；
· 动作烟浓度分级：连续多级可调3～17%
[bookmark: _Toc14306]806-2-3-6	点式感温火灾探测器
· 内置微处理器CPU和非遗失性存储器，软地址；
· 自动环境补偿，污染及其它故障监测；
· 支持独立运行模式；
· 正常监视时不亮，报警时常亮红灯；
· 空间高度为6～12米时，检测面积不低于80平米；
· 空间高度在6米以下时，检测面积不低于60平米；
· 工作温度：-10℃～+55℃，工作湿度：10%～95%。
[bookmark: _Toc11311]806-2-3-10	电源转换器
· 防护等级：IP65；
· 输入电压：220V；
· 输出电压：24V；
输出电流：14A；


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月21 日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：17666577862

广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 19日

