大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项防雷器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	单相BC级电源防雷器(每套含第一级开关型B级防雷器2只、第二级限压型C级防雷器2只以及雷击计数器1只)
	套
	30
	

	2
	直流电源防雷器
	套
	10
	

	3
	以太网信号防雷器
	套
	10
	

	4
	三相电源防雷器 20A
	组
	14
	

	5
	三相电源防雷器 16A
	组
	10
	

	6
	以太网信号防雷器
	套
	2
	

	7
	单相电源防雷器
	套
	43
	最大通流容量：40KA；最大持续运行电压：385VAC；电压保护水平：1500V；响应时间≤25ns；安装方式：模块化结构，标准导轨安装

	8
	直流电源防雷器
	套
	12
	最大通流容量：20KA；最大持续运行电压：30V；电压保护水平：120V；响应时间≤25ns；安装方式：模块化结构，标准导轨安装

	9
	以太网信号防雷器
	套
	66
	最大放电电流：单线10kA；静态门槛电压：1.5Un（额定工作电压）；动态电压（1Kv/μs）：2Un（额定工作电压）；频宽：2MHz；安装方式：模块化结构，标准导轨安装


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：39547.00元。
3. 技术要求
电源防雷
① 在所有配电箱进线端每路加装40－65KA 的过电压保护器。
② 所有监控外场设备机箱内电源进线端都必须加装15-40KA 的过电压保护器，当设备与
配电箱同址时，可不再设置过电压保护器。
设备性能如下：
——首级防护：
·最大放电电流：单模块40～65kA
·最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）
·保护电压/测试电流：1.8kV～2.0kV
·响应时间：25ns
·安装方式：模块化结构，标准导轨安装
·告警方式：有变色窗口，可视告警
——末级防护：
·最大放电电流：单模块15～40kA
·最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）
·保护电压/测试电流：1.8kV
·响应时间：25ns
·安装方式：模块化结构，标准导轨安装
·告警方式：有变色窗口，可视告警。
信号防雷
在外场设备的信号线（外场）处安装网络/数据信号防雷器。
设备性能如下：
——网络信号防雷器：
·最大放电电流：单线10kA
·静态门槛电压：1.5Un（额定工作电压）
·动态电压（1Kv/μs）：2Un（额定工作电压）
·频宽：2MHz
·安装方式：模块化结构，标准导轨安装
——数据信号防雷器：
·防雷器设定电压Uc： 14V DC
·标称电流IN： 450mA
·额定放电电流In（8/20）us： 10 kA
·残余浪涌电流（8/20）us：芯-地：20 kA
·响应时间 芯-芯/芯-地 ≤500 ns /≤500 ns
·温度范围在-40℃至+85℃
·保护等级为IP20
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月22日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月21日

