广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）机柜采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-3-4-1
	广场设备机柜
	
	个
	8
	

	807-3-4-6
	车道机柜
	
	台
	31
	

	807-3-4-7
	业务机柜（600×1100×2200mm）
	
	套
	20
	

	807-3-4-8
	标准机柜
	
	台
	8
	

	807-3-4-9
	业务机柜（2000*600*1100mm）
	
	套
	16
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：194256.00元。
3. [bookmark: _Toc421][bookmark: _GoBack]技术要求
807-3-4-1 广场设备机柜
· 容量：22U或22”，尺寸0.6×0.6×1.2m
· 22U机柜含110型机架式配线架
· 烟灰色钢化玻璃前门，配置门锁；可拆卸式后门，可前后操作
· 选用SPCC优质冷轧钢板制作
· 表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理
· 承载≥1t
· 附带电源插座
[bookmark: _Toc26165]807-3-4-6 车道机柜
· 600×600×1000mm；
· 放置车道计算机、车道控制器、天线控制器等
[bookmark: _Toc27856]807-3-4-7	业务机柜（600×1100×2200mm）
· 宽、深、高：600×1100×2200mm。
· 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。
· 配电单元、动环采集器、服务器、交换机、存储器等设备分别安装到若干机柜组件里面，实现服务器、网络设备前面板吸入冷风、后面排出热风。
· 承重需达到动态负载1100kg，静态负载1500kg，提供权威测试报告加盖公章。
· 抗震需通过八、九级列度抗震测试，提供权威测试报告加盖公章。
· 采用双开后门用锁，锁为连杆式两点锁，锁紧牢固,门锁开启无噪音，后门锁可与机械式数字密码锁现场互换安装,以提升机柜安全性。
· 在机柜后部一侧或两侧垂直安装PDU时，PDU与机柜后部19”水平安装操作空间不发生干涉。
· 机柜顶盖为封闭式顶盖,预留前后走线孔,满足机柜前后左右位置上顶部进线的需求；每个走线孔由橡胶膜覆盖。
· 安装立柱在机柜内部的安装位置(深度方向)前后可调,安装立柱正反面均有U高度刻度,安装立柱侧面有安装孔,可安装无工具安装方式的线缆管理单元(理线环或扎线带)。
· 要求为快速拆卸式侧板，无工具安装,投标机柜侧板带锁,侧板锁和机柜后门锁钥匙通开。
· 通道使用夹芯板EPS需通过燃烧性能B2(E)级要求，生产商需与投标产品品牌一致，提供测试报告加盖公章。

[bookmark: _Toc2009]807-3-4-8	标准机柜
· 电力监控标准机柜。
· 满足电力监控系统要求，含安装附件等。
[bookmark: _Toc8753]807-3-4-9	业务机柜（2000*600*1100mm）
· 用于放置监控、收费、通信设备；参考尺寸：2000*600*1100mm（高×长×深）；
· 机柜内后部可安装两条竖装配电排；
· 机柜的垂直安装上标示有每“U”的位置；
· 机柜的前后门均带锁，并只能用专用的钥匙才能打开；
· 静载1200kg；
· 高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板；
· 含配电箱至机柜供电电缆。



4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年05月15 日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月 12日

