广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）EPS、UPS采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-2-1
	UPS主机 6KVA
	
	台
	2
	

	802-2-2
	UPS电池 12V38AH
	铅酸电池，12V38AH
	台
	128
	

	802-2-3
	UPS电池 12V24AH
	铅酸电池，12V24AH
	台
	128
	

	802-2-6
	EPS主机 75kVA
	
	台
	4
	

	802-2-7
	EPS主机 37kVA
	
	台
	1
	

	802-2-8
	EPS电池 12V100AH
	铅酸电池，12V100AH
	台
	32
	

	802-2-9
	EPS电池 12V150AH
	铅酸电池，12V150AH
	台
	32
	

	802-2-10
	EPS电池 12V200AH
	铅酸电池，12V200AH
	台
	32
	

	803-2-1
	EPS主机（22KW）
	
	套
	2
	

	803-2-2
	EPS主机（50KW）
	
	套
	1
	

	803-2-3
	EPS主机（60KW）
	
	套
	6
	

	803-2-4
	EPS主机（75KW）
	
	套
	11
	

	803-2-5
	铅酸电池（100AH/12V）
	
	块
	107
	

	804-1-9
	UPS电源(含电池) 3KVA
	后备电池时间，3h
	套
	1
	

	807-2-1
	电池-38A 12V 38AH
	
	块
	8
	

	807-2-2
	电池-65A 12V 65AH
	
	块
	92
	

	807-2-3
	电池-100A 12V 100AH
	
	块
	352
	

	807-2-4
	UPS不间断电源主机-3KVA
	
	台
	1
	

	807-2-5
	UPS不间断电源主机-6KVA
	
	台
	2
	

	807-2-6
	UPS不间断电源主机-10KVA
	
	台
	3
	

	807-2-7
	UPS不间断电源主机-15KVA
	
	台
	3
	

	807-2-8
	EPS不间断电源主机-50KVA
	
	台
	1
	

	807-2-12
	电池柜
	C-32
	个
	20
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：2760369.00元。
3. 技术要求
UPS主机 6KVAUPS 
主机质量保证期应不少于两年，产品提供厂家出具承诺。
 UPS 主机采用工频机。
 三相输入，输入电压：380±25%VAC，频率：50±5%Hz。
 软启动：0-100% 5s。
 三相输出，输出电压：380±1%、220±1%VAC，频率：50±0.5%Hz。
 过载能力：过载 105%-125% 运行 5 分钟，过载≤150%运行 1 分钟，大于 150%运行 200mS。
 输出功率因数：≥90%。
 线性负载下波形失真：≤3%，非线性负载<5%。
 静态旁路转换时间：0ms。
 具备直流启动功能，UPS 可在市电断电时自动启动。
 具备并机功能，便于扩容。
 全中文 LCD 显示功能，可实时显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、电池电压、
电池充放电电流等。
 具备输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护等功能。
 具备自检诊断、告警功能，含声光报警，可对输入异常、电池欠压、过载及其他故障时作出报警。
 具备电池自测试功能，定时自动均/浮充转换，可实时监测每节电池的工作状态。
 提供智能通信远程监控以太网端口，支持 SNMP 协议远程管理。
 阀控密封式铅酸电池，专用电池箱，满负载后备时间：≥3h，不漏（渗）液、无酸雾、
不腐蚀。额定电压：12VDC，容量保持率≥96％/月，浮充设计寿命≥6 年。
 主机对电池有大功率充电能力，标配超过 9A 的充电电流。
 具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载。
 来电后保护 UPS 自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电。
 可靠性要求：UPS 设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间 MTBF 应≥50000h(不含蓄电池)。
 要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置。
 具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS 故障告警（内容包括 UPS 电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映 UPS 运行性能的告警。
 应具备监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持 TCP/IP、RS485 和
MODBUS 等通讯接口，并免费提供监控协议。                                
噪音：＜60dB。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年05月19日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月18日

