## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）EPS、UPS采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-2-1 | UPS主机 6KVA |  | 台 | 2 |  |
| 802-2-2 | UPS电池 12V38AH | 铅酸电池，12V38AH | 台 | 128 |  |
| 802-2-3 | UPS电池 12V24AH | 铅酸电池，12V24AH | 台 | 128 |  |
| 802-2-6 | EPS主机 75kVA |  | 台 | 4 |  |
| 802-2-7 | EPS主机 37kVA |  | 台 | 1 |  |
| 802-2-8 | EPS电池 12V100AH | 铅酸电池，12V100AH | 台 | 32 |  |
| 802-2-9 | EPS电池 12V150AH | 铅酸电池，12V150AH | 台 | 32 |  |
| 802-2-10 | EPS电池 12V200AH | 铅酸电池，12V200AH | 台 | 32 |  |
| 803-2-1 | EPS主机（22KW） |  | 套 | 2 |  |
| 803-2-2 | EPS主机（50KW） |  | 套 | 1 |  |
| 803-2-3 | EPS主机（60KW） |  | 套 | 6 |  |
| 803-2-4 | EPS主机（75KW） |  | 套 | 11 |  |
| 803-2-5 | 铅酸电池（100AH/12V） |  | 块 | 107 |  |
| 804-1-9 | UPS电源(含电池) 3KVA | 后备电池时间，3h | 套 | 1 |  |
| 807-2-1 | 电池-38A 12V 38AH |  | 块 | 8 |  |
| 807-2-2 | 电池-65A 12V 65AH |  | 块 | 92 |  |
| 807-2-3 | 电池-100A 12V 100AH |  | 块 | 352 |  |
| 807-2-4 | UPS不间断电源主机-3KVA |  | 台 | 1 |  |
| 807-2-5 | UPS不间断电源主机-6KVA |  | 台 | 2 |  |
| 807-2-6 | UPS不间断电源主机-10KVA |  | 台 | 3 |  |
| 807-2-7 | UPS不间断电源主机-15KVA |  | 台 | 3 |  |
| 807-2-8 | EPS不间断电源主机-50KVA |  | 台 | 1 |  |
| 807-2-12 | 电池柜 | C-32 | 个 | 20 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：2760369.00元。

- 技术要求

UPS主机 6KVAUPS

主机质量保证期应不少于两年，产品提供厂家出具承诺。

 UPS 主机采用工频机。

 三相输入，输入电压：380±25%VAC，频率：50±5%Hz。

 软启动：0-100% 5s。

 三相输出，输出电压：380±1%、220±1%VAC，频率：50±0.5%Hz。

 过载能力：过载 105%-125% 运行 5 分钟，过载≤150%运行 1 分钟，大于 150%运行 200mS。

 输出功率因数：≥90%。

 线性负载下波形失真：≤3%，非线性负载<5%。

 静态旁路转换时间：0ms。

 具备直流启动功能，UPS 可在市电断电时自动启动。

 具备并机功能，便于扩容。

 全中文 LCD 显示功能，可实时显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、电池电压、

电池充放电电流等。

 具备输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护等功能。

 具备自检诊断、告警功能，含声光报警，可对输入异常、电池欠压、过载及其他故障时作出报警。

 具备电池自测试功能，定时自动均/浮充转换，可实时监测每节电池的工作状态。

 提供智能通信远程监控以太网端口，支持 SNMP 协议远程管理。

 阀控密封式铅酸电池，专用电池箱，满负载后备时间：≥3h，不漏（渗）液、无酸雾、

不腐蚀。额定电压：12VDC，容量保持率≥96％/月，浮充设计寿命≥6 年。

 主机对电池有大功率充电能力，标配超过 9A 的充电电流。

 具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载。

 来电后保护 UPS 自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电。

 可靠性要求：UPS 设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间 MTBF 应≥50000h(不含蓄电池)。

 要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置。

 具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS 故障告警（内容包括 UPS 电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映 UPS 运行性能的告警。

 应具备监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持 TCP/IP、RS485 和

MODBUS 等通讯接口，并免费提供监控协议。

## 噪音：＜60dB。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年05月19日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年05月18日