## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）双电源开关柜、配电房开关改造采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-1-6 | ATS双电源开关柜 |  | 套 | 1 |  |
| 807-1-7 | 配电房开关柜改造 |  | 项 | 1 | 含228米YJV-1-240㎡电缆、铺设、原柜体移动、线路改造及所需铜排、线耳等辅材 |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年。

- 技术要求

## 市电与柴油发电机组之间电源转换设置双电源切换柜，柜内设置双电源转换开关，转换开关为 PC 级 ATS。双电源切换装置应符合 IEC60947-6-1 和 GB/T14048.11-2008 标准，并提供相应的“CCC”认证证书。

## 对 PC 级双电源自动转换开关 ATS 的特别要求：

## ATS 为一体化设计的 PC 级双电源自动转换开关。

## 自动转换开关额定绝缘电压为 690V ；

## 自动转换开关使用类别是 AC-33A ；

## 自动转换开关为 PC 级双投型，直流线圈瞬间激磁驱动，线圈在正常情况下不通电，只有在转换的瞬间通电，触头转换时间小于 100 毫秒；

## 中性线应具备先接后离的功能，以避免转换过程中，某一相电压突然升高，中性线的容量和相线的容量相等，并都带有灭弧室，禁止采用中性线重叠切换；

## 控制器配有液晶显示器，具备事件纪录功能，在无人值守时，可自动记录 ATS 的每一个动作及发生的时间；

## 两路电源切换具有自投自复式，自投不自复（互为备用）的选择功能。

## ATS 配备手动和电动选择开关，以便在 ATS 纯机械手动操作时，防止电动动作，保证操作人员的安全。

## 控制器具备双电源自动转换系统自动测试功能，可选择空载/带载测试功能。

## 控制器应该具有转换，零位停留，返回，发电机冷机等待时间的可调延时功能。

## 双电源切换装置的电动模块、控制模块和开关本体为模块化设计，可以在不断电的情况下单独更换电动模块和控制模块，便于在线维护及检修。

## 双电源切换装置的控制器为微处理器式，可编程序，数码显示控制器，各种参数均可在线设置。

## ATS 提供 RS485 通信接口，JBUS/MODBUS 通信规约的可选功能。

## 额定绝缘电压：1000V

## 额定运行电压：690V

## 试验电压：3500V

## 额定冲击耐压：12KV

## 热稳定电流：100KA RMS/IS

## 动稳定电流：220KV（峰值）

## 防护等级：IP4×

## 表面处理：热聚合的聚脂环氧树脂粉

## 分隔类型：抽屉式

## 主结构采用拼装方式，并保证在正常运输、仓储、安装条件下不会发生任何变形。

## 所有金属结构非带电部分均可靠接地，并由明显接地标志，保证操作人员安全。

## 主母排和支母排均为铜制，可采用裸铜排、搪锡、喷塑等处理方式，铜排质量符合 Cu－ETP

## H12 标准（电解铜含量大于 99-9%）。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月23日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年 5 月 22 日