广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段机柜采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-3-4-8
	设备机柜
	
	台
	15
	

	807-3-4-9
	机柜
	
	台
	12
	

	807-3-4-10
	IP65机柜
	
	台
	7
	

	807-3-4-11
	单向ETC收费机柜
	
	台
	28
	

	804-7-3-1
	控制台
	
	套
	6
	

	804-7-3-3
	电脑桌（含活动座椅）
	
	套
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：419335元。
3. 技术要求

807-3-4-8 设备机柜（收费站机房用）
服务器机柜的尺寸800mm×1000mm×2200mm。
承载能力≥1t。
SPCC优质冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm。
表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理。
玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁。
可拆卸式后门，方便安装、检修等操作。
含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等。
带刻度标识。
机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好。
未详尽之处详见《高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 》等规范（GB/T 3047.2-92）。
附带电源插座。
防护等级：IP65。
807-3-4-9 机柜（隧道配电房用）
普通机柜的尺寸600mm×600mm×2200mm，其他要求同“807-3-4-8”。


807-3-4-4 IP65机柜
普通机柜的尺寸800mm×800mm×2200mm，服务器机柜的尺寸800mm×1000mm×2200mm。
承载能力≥1t。
SPCC优质冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm。
表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理。
玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁。
可拆卸式后门，方便安装、检修等操作。
含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等。
带刻度标识。
机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好。
未详尽之处详见《高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 》等规范（GB/T 3047.2-92）。
附带电源插座。
防护等级：IP65。
807-3-4-5 单向ETC收费机柜
— 机柜内尺寸：650mm(宽)*650mm(深)*1900mm(高)
— 机柜外尺寸：750mm(宽)*750mm(深)*2200mm (高)
— 底座高度：200mm
— 框架材质：镀锌钢板，板厚1.8mm
— 墙板材质：彩钢夹芯板：彩钢板+PU 芯材,45mm 厚
— 高度空间：42U
— 门锁：三点式防盗门锁，可自配挂锁,开门后带限位装置角度100°。
— 防护等级：IP65
— 机柜存储温度：-40℃~+70℃
— 温控：1500W AC 空调，带应急开关,加热器
— 输入交流输入： 2P/C32。
804-7-3-1 控制台
按图纸要求采购成品。
804-7-3-3 电脑桌（含活动座椅）
按图纸要求采购成品。


控制台及电脑桌采用木质材料。在实现控制功能的情况下，控制台各部分尺寸比例恰当，造型美观，其设计和布设应符合人体工程学，为操作人员提供轻松、舒适的操作环境。用于设置计算机、打印机、紧急电话设备等，便于值班员的监视和操作。隧道变电所控制台用于设置计算机等。控制台长1.5 米，宽度0.8m，高0.7m。


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年6月16 日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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