## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段UPS设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-5-3-1 | UPS（15kVA） |  | 台 | 4 | 355600 |
| 807-5-3-2 | UPS（20kVA） |  | 台 | 4 | 431520 |
| 807-5-3-3 | UPS（70kVA） |  | 台 | 2 | 548480 |
| 新增 | UPS（10kVA） |  | 台 | 5 | 351500 |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：1687100.00元。

- 技术要求

807-5-3-1、807-5-3-2、807-5-3-3 UPS

2、技术标准

本开关设备的制造、试验和验收除了应满足本用户需求书的要求外，不得采用在线工作模式，还应符合如下标准：

GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB16806-2006《消防联动控制系统》

GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》

GB/T 19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》

GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》

GB 50172-2012《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》

GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

及其它相关的标准和规范。

3、主要组成部分

在线式不间断电源UPS由整流器/充电器、免维护蓄电池、逆变器、隔离变压器、互锁转换开关等几部分组成。它们的功能是：

（1）整流器/充电器：将电网的交流电变为直流电供给逆变器/蓄电池充电。

（2）免维护密封蓄电池：将直流电能蓄存与释放。

（3）逆变器：将电池的直流电能逆变为三相交流电能。

（4）隔离变压器：将逆变器的三相交流经隔离变压器输出给负载，且零地电压不大于1V，使输入和输出完全隔离，系统运行安全可靠。

（5）互锁转换开关：当市电正常、市电中断和旁路供电时，UPS的交流电经互锁转换开关供给负载，工作方式为自动。

另外还应具有如下功能：

（1）防尘防潮

（2）雷电突波吸收的保护功能

（3）手动旁路开关

4、主要技术参数

（1）使用条件

    - 海拔高度：满足当地使用条件；

    - 环境温度：0~+40℃；

    - 相对湿度：95%（20℃）；

（2）主要技术指标

UPS（三入单出，工频，在线4h）

在线式，后备时间≥4h

输入电压：380±25%，频率：50±10Hz，功率因数：≥0. 99，满负载输出电压：220±1%；波形失真（线性负载）≤2%；过载能力：过载100％-110％ 运行10 分钟，过载110%-130%运行1 分钟，大于130％运行1 秒钟，主机带ECO 经济运行模式高效节能；切换时间和旁路切换时间为0ms。

UPS 停机后，市电再来电时，UPS 可自动启动。

UPS 上具有监控功能，自带有RS-232 接口或RS485、RJ45 接口，能将UPS 的工作状态及故障报警传送给动力及环境监控计算机

UPS 面板指示：UPS 具有异常状态显示，输入电压、频率，输出电压、负载情况、频率、电池状态蓄电池组应采用铅酸免维护电池，可充电及再充电。应提出蓄电池的型号，充电和放电特性曲线，寿命、价格、使用维护资料，提供蓄电池储备足够的安时容量的环境，温度的范围以及一定的制造安装尺寸。

蓄电池组应具备下列条件：

蓄电池应符合《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》DL/T637 —1997 蓄电池应装于屏内，蓄电池之间应连接可靠，接触良好蓄电池应外观整洁，无漏液、漏电现象>蓄电池组配套所必需的专用工具和配件。

1）输入

    - 电压：交流380V±25%；

    - 频率：50HZ±10%；

    - 相数：三相四线；

2）输出

    - 电压：220±2％，频率：50±0.5％Hz，功率因数：≥0.7滞后；

    - 频率：50HZ±0.5%（电池）；

    - 波形：正弦波  失真度  ＜3%  线性负载        ＜5%  非线性负载

    - 容量：见图纸；

3）切换时间：零切换；

4）电池备用时间：≥4h；

5）过载能力：市电供电时：200%  60S

125%  10分钟

电池供电时：150%  30S

旁路：660~1000%  500MS

6）电池：

配置免维护密封铅酸蓄电池组，使用寿命不低于7年，再充电时间<10小时回充至90%，蓄电池和UPS为同一品牌或者同等档次的蓄电池，承包商投标时应提供电池原产地证明。

7）噪音：小于65DB

8）效率：大于90%

9）显示：LCD液晶显示

输入电压、输出电压、频率、负载、电池电压、温度等运行参数

10）显示：LED状态显示

UPS的工作状态、市电状态、旁路状态、电池状态

11）不平衡电压：平衡负载1%，不平衡负载3%。

（3）保护

设有过压、低压、过载、过温、短路保护

（4）应有对电池组检测及显示的功能，并具有过温、电池、旁路、市电异常、过载、过压等报警功能。

（5）通信功能：RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通信协议。

（6）防护等级：IP20及以上，室外和隧道内应满足现场条件需求。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年6月26 日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月25日