## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段配电箱、配电柜等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-3-3-1-1 | 室内监控配电箱 |  | 台 | 7 |  |
| 807-3-3-1-2 | 监控室配电箱 |  | 台 | 5 |  |
| 807-3-3-1-3 | 收费广场配电箱 |  | 台 | 24 |  |
| 807-3-3-1-4 | 收费车道配电盘 |  | 台 | 54 |  |
| 807-3-3-2 | 室内配电箱 |  | 台 | 7 |  |
| 807-3-3-3 | 室外配电箱 |  | 台 | 49 |  |
| 807-3-3-18 | UPS配电柜 |  | 台 | 7 |  |
| 807-3-4-12 | 室内综合配电柜 |  | 台 | 5 |  |
| 807-3-4-13 | 外场综合配电柜 |  | 台 | 14 |  |

清单说明：

- 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：394290.00元。

- 技术要求

###### 807-3-3-1-1 室内监控配电箱（外场设备供电750V直流）

###### 1.主要技术指标

- 配电箱采用落地或挂墙方式安装。

- 防护等级IP65，进出线孔密封、防水处理。

- 箱体采用不低于1.8mm厚亚光不锈钢板材料制作，采用双层结构，内箱体采用全封闭方式，具有良好的散热性，外箱体应具有完整的框架结构，箱体不能自燃或助燃。

- 箱体须采用前门方式，以便做到正面维修；箱体门设置专用密封胶条，箱体门应有自动锁定装置。

- 箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网。

- 箱体尺寸根据需要及基础大小定制，配电箱内放置断路器、接线端子，以及各类浪涌保护器等。

- 配电箱含断路器、接线端子；断路器根据用电设备选配；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余。

- 箱体与其它金属构件需接地良好。

- 箱体外喷涂设备编号。

- 未详尽之处详见GB/T15139-1994《电子设备结构总技术条件》、IEC61587-1：1999《电子设备机柜结构》等规范。

###### 2.施工要求与注意事项

- 施工完毕后，箱内进出线管道口应堵塞，以避免进水；

- 做好箱体接地极。

807-3-3-1-2 监控室配电箱（机房UPS 收费用 常规交流380）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。

807-3-3-1-3 收费广场配电箱（常规交流380）

###### 1.主要技术指标

- 配电箱采用落地安装，安装在专用基础上。

- 全天候防风、雨型箱体，防护等级IP65，进出线孔密封、防水处理。

- 箱体采用不低于1.8mm厚亚光不锈钢板材料制作，表面脱脂、酸洗、大型静电喷塑处理，采用双层结构，内箱体采用全封闭方式，具有良好的散热性，外箱体应具有完整的框架结构，箱体不能自燃或助燃。

- 箱体须采用前门方式，以便做到正面维修；箱体门设置专用密封胶条，箱体门应有自动锁定装置。

- 箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网。

- 箱体尺寸根据需要及基础大小定制，配电箱内放置断路器、接线端子，以及各类浪涌保护器等。

- 配电箱含断路器、接线端子；断路器根据用电设备选配；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余。

- 箱体与其它金属构件需接地良好。

- 箱体外喷涂设备编号。

- 未详尽之处详见GB/T15139-1994《电子设备结构总技术条件》、IEC61587-1：1999《电子设备机柜结构》等规范。

###### 2.施工要求与注意事项

- 基础由收费岛土建一起完成。采用明挖法施工，基底应先整平、夯实、控制好标高，基础顶面可高于周边5～10cm，以利于排水。施工完毕后，基础周边应分层回填夯实。

- 基础采用混凝土现场浇注。

- 施工完毕后，露出基础的管道应堵塞，以避免进水；外露的地脚螺栓外露长度宜控制在80～100mm以内，并对外露螺纹部分加以妥善保护，采用C20混凝土包封，对于破坏的路基、护坡等应加以恢复。

- 接地极利用收费广场地网。

807-3-3-1-4 收费车道配电盘（常规交流220V收费亭安装）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-3”。

807-3-3-2 室内配电箱（隧道电房市电配电箱）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。

807-3-3-3 室外配电箱（隧道洞内外设备箱）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-3”。

807-3-3-4 直流柜配电箱（双电源切换柜）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。

807-3-3-18 UPS配电柜（隧道UPS出线配电箱）

含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。

807-3-4-6 室内综合配电柜（ETC门架机房端 直流750）

要求同“807-3-4-4”。

807-3-4-7 外场综合配电柜（ETC门架设备端 直流750）

要求同“807-3-4-4”。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月 02日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月30日