广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段配电箱、配电柜等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-3-3-1-1
	室内监控配电箱
	
	台
	7
	

	807-3-3-1-2
	监控室配电箱
	
	台
	5
	

	807-3-3-1-3
	收费广场配电箱
	
	台
	24
	

	807-3-3-1-4
	收费车道配电盘
	
	台
	54
	

	807-3-3-2
	室内配电箱
	
	台
	7
	

	807-3-3-3
	室外配电箱
	
	台
	49
	

	807-3-3-18
	UPS配电柜
	
	台
	7
	

	807-3-4-12
	室内综合配电柜
	
	台
	5
	

	807-3-4-13
	外场综合配电柜
	
	台
	14
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：394290.00元。
3. 技术要求

807-3-3-1-1 室内监控配电箱（外场设备供电750V直流）
1.主要技术指标
1. 配电箱采用落地或挂墙方式安装。
1. 防护等级IP65，进出线孔密封、防水处理。
1. 箱体采用不低于1.8mm厚亚光不锈钢板材料制作，采用双层结构，内箱体采用全封闭方式，具有良好的散热性，外箱体应具有完整的框架结构，箱体不能自燃或助燃。
1. 箱体须采用前门方式，以便做到正面维修；箱体门设置专用密封胶条，箱体门应有自动锁定装置。
1. 箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网。
1. 箱体尺寸根据需要及基础大小定制，配电箱内放置断路器、接线端子，以及各类浪涌保护器等。
1. 配电箱含断路器、接线端子；断路器根据用电设备选配；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余。
1. 箱体与其它金属构件需接地良好。
1. 箱体外喷涂设备编号。
1. 未详尽之处详见GB/T15139-1994《电子设备结构总技术条件》、IEC61587-1：1999《电子设备机柜结构》等规范。
2.施工要求与注意事项
1. 施工完毕后，箱内进出线管道口应堵塞，以避免进水；
1. 做好箱体接地极。
807-3-3-1-2 监控室配电箱（机房UPS 收费用 常规交流380）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。
807-3-3-1-3 收费广场配电箱（常规交流380）
1.主要技术指标
1. 配电箱采用落地安装，安装在专用基础上。
1. 全天候防风、雨型箱体，防护等级IP65，进出线孔密封、防水处理。
1. 箱体采用不低于1.8mm厚亚光不锈钢板材料制作，表面脱脂、酸洗、大型静电喷塑处理，采用双层结构，内箱体采用全封闭方式，具有良好的散热性，外箱体应具有完整的框架结构，箱体不能自燃或助燃。
1. 箱体须采用前门方式，以便做到正面维修；箱体门设置专用密封胶条，箱体门应有自动锁定装置。
1. 箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网。
1. 箱体尺寸根据需要及基础大小定制，配电箱内放置断路器、接线端子，以及各类浪涌保护器等。
1. 配电箱含断路器、接线端子；断路器根据用电设备选配；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余。
1. 箱体与其它金属构件需接地良好。
1. 箱体外喷涂设备编号。
1. 未详尽之处详见GB/T15139-1994《电子设备结构总技术条件》、IEC61587-1：1999《电子设备机柜结构》等规范。
2.施工要求与注意事项
1. 基础由收费岛土建一起完成。采用明挖法施工，基底应先整平、夯实、控制好标高，基础顶面可高于周边5～10cm，以利于排水。施工完毕后，基础周边应分层回填夯实。
1. 基础采用混凝土现场浇注。
1. 施工完毕后，露出基础的管道应堵塞，以避免进水；外露的地脚螺栓外露长度宜控制在80～100mm以内，并对外露螺纹部分加以妥善保护，采用C20混凝土包封，对于破坏的路基、护坡等应加以恢复。
1. 接地极利用收费广场地网。

807-3-3-1-4 收费车道配电盘（常规交流220V收费亭安装）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-3”。
807-3-3-2 室内配电箱（隧道电房市电配电箱）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。
807-3-3-3 室外配电箱（隧道洞内外设备箱）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂设备编号，其他要求同“807-3-3-1-3”。
807-3-3-4 直流柜配电箱（双电源切换柜）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。
807-3-3-18 UPS配电柜（隧道UPS出线配电箱）
含箱体、断路器等，不锈钢箱体，箱体外喷涂编号，其他要求同“807-3-3-1-1”。
807-3-4-6 室内综合配电柜（ETC门架机房端 直流750）
要求同“807-3-4-4”。
807-3-4-7 外场综合配电柜（ETC门架设备端 直流750）
要求同“807-3-4-4”。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月 02日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月30日
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