南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）支架采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-10-2-1
	中分带桥架支架
	
	套
	20051
	

	807-10-2-2
	桥架抗风支架A型
	
	套
	16091
	

	807-10-2-3
	桥架抗风支架B型
	
	套
	7478
	

	807-10-2-4
	抗风水平支架
	
	套
	2662
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：4196907.80 元。

3. 技术参数
807-10-2-1 中分带桥架支架
· 尺寸按图纸要求， 
· 角钢托架，为管道过桥或壁挂安装使用。 
· 角钢托架制作工艺应符合《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 （GB9787-1988）中对角钢的要求。 
· 各构件外型要求平直，管端平齐，无毛刺、飞边等现象。 
· 各构件外型要求平直，无明显歪斜，两端断面垂直。 
· 内外表面平整光滑、色泽均匀。 
· 所有镀锌金属件应采用热浸镀锌，镀锌层平均重量应≥600g/m2。 
· 托架尺寸和形状应满足图纸及管箱或管道安装固定要求。
807-10-2-2 桥架抗风支架A型
1.一般要求 
(1)桥梁外侧支架考虑抗风设计，支架水平拖臂采用左右位置可灵活调整的成品槽道，用于卡紧桥架固定；支架竖臂采用槽钢，与护栏内预留螺栓套筒进行连接安装。 
(2)支架由槽道、水平托臂、竖向槽钢、桥架连接件、桥架盖板防风扣压条、螺栓等组成，连接件与槽道锁扣通过机械连接可以调节桥架水平位置并卡紧桥架。支吊架应做到现场无焊接连接，并与结构可靠连接。 
(3)支架采用 Q235B 钢材，支架与护栏内套筒的连接螺栓采用 316L 不锈钢螺栓。 
2.T型螺栓 
(1)T型螺栓性能等级要求不低于 8.8 级，应按 GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》提供抗拉强度、屈服强度、保证载荷国家级检测报告。 
(2) T 型螺栓连接副，应按 GB/T 3098.2-2015《紧固件机械性能 螺母》提供配套螺母保证载荷国家级检测报告。 
(3) 为保证受力安全，T 型螺栓应按照 TB/T 3329-2013《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》提供承载力国家级检测报告。按螺栓面积折算后，M12 T 型螺栓其抗拉承载力不低于 58kN，抗剪承载力不低于 27kN。 
(4)T型螺栓应进行标准紧固力矩试验， T 型螺栓失效时紧固力矩不应低于标准紧固力矩的 1.3 倍，应提供标准紧固力矩试验国家级检测报告。 
3.槽道 
(1)槽道材质为 Q235B，壁厚不小于 3.0mm。 
(2)槽道为带矩形齿牙结构，且齿牙深度不小于 1.7mm，齿牙间距 3.5-5mm，所有配件的安装依靠机械咬合实现，以保证整个系统的可靠连接。 
(3)槽道原材料应采用 Q235B 及以上级别，应满足 GB/T 700-2006《碳素结构钢》的规定，应提供国家级检测报告。 
(4)依据 TB/T 3329-2013《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》应提供槽道与槽道螺母（槽道转接配件）的抗拉承载力和抗滑移承载力符合性国家级检测报告，抗拉、抗滑、抗剪承载力承载力值均不低于 30kN。 
(5)槽道螺母（槽道锁扣）应依据 GB/T 37267-2018《建筑抗震抗震支吊架通用技术条件》进行抗疲劳测试，应提供不低于 300 万次的疲劳试验符合性国家级检测报告。 
(6)槽道应为水平抗风支架预留安装条件。 
4.槽钢及桥架转接配件 
(1)槽钢壁厚应不小于 5mm，桥架转接配件厚应不小于 5mm。 
(2)转接配件与桥架采用 M6 螺栓连接。 
5.防腐要求 
支架构件采用热浸镀锌处理及表面涂装结合方式，其中镀锌值≥600g/㎡，平均镀锌层厚度不小于 84µm，同时在镀锌层外涂装石墨烯防护涂料两道，每道厚度30µm；紧固件应进行热浸镀锌处理，镀锌值≥350g/㎡，平均镀锌层厚度不小于49μm，在镀锌层外涂装石墨烯防护涂料一道，厚度不低于 20μm。石墨烯防护涂料与度镀锌层间附着力不低于10Mpa，耐老化性能不低于 1200 小时。涂料性能按国家标准 GB/T 30790.1~8-2014《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》执行。以上附着力、耐老化性能和涂料性能均应提供相应国家级检测报告。
807-10-2-3 桥架抗风支架 B 型 
其他材料性能同“807-10-2-2 桥架抗风支架 A 型”。 
807-10-2-4 抗风水平支架 
其他材料性能同“807-10-2-2 桥架抗风支架 A 型”。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月27日
