## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）镀锌钢管、支架采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-10-2-3 | 管道支架(TJ2:700X450mm) | 定制 | 套 | 230 |  |
| 807-10-2-5 | 管箱支架(TJ1:450X450mm) | 定制 | 套 | 2345 |  |
| 807-10-2-6 | 管道支架(TJ3:450X450mm) | 定制 | 套 | 150 |  |
| 809-1-2-2-2 | 2孔Φ89X4.0镀锌钢管（横穿路面） | 市售 | 延米 | 500 |  |
| 新增24 | 隧道桥架支架 | 定制 | 套 | 10 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：304015.00元。

- 技术要求

    - 807-10-2-3	管道支架(TJ2:700X450mm)

- 尺寸按图纸要求，

- 角钢托架，为管道过桥或壁挂安装使用。

- 角钢托架制作工艺应符合《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB9787-1988）中对角钢的要求。

- 各构件外型要求平直，管端平齐，无毛刺、飞边等现象。

- 各构件外型要求平直，无明显歪斜，两端断面垂直。

- 内外表面平整光滑、色泽均匀。

- 所有镀锌金属件应采用热浸镀锌，镀锌层平均重量应≥600g/m2。

- 托架尺寸和形状应满足图纸及管箱或管道安装固定要求。

    - 807-10-2-5	管箱支架(TJ1:450X450mm)

- 尺寸按图纸要求，其余同“807-10-2-3管箱支架TJ1（TJ2：700×450mm）”。

    - 807-10-2-6	管道支架(TJ3:450X450mm)

- 尺寸按图纸要求，其余同“807-10-2-3管箱支架TJ1（TJ1：700×450mm）”。

    - 809-1-2 铺设镀锌钢管

镀锌钢管材质、规格、型号、应符合设计文件的规定，满足国家标准GB／T 3091-2015《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。管壁应光滑、无裂缝、无节疤，钢管弯曲处不能有凹凸或裂缝，钢管的弯曲半径应不小于钢管外径的10倍。

镀锌钢管应进行热浸镀锌处理，镀锌值≥600g/㎡，镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。

热浸镀锌所用的锌为《锌 锭》（GB/T470-2008）中规定的0号锌或1号锌。应符合GB/T18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求。

钢管接续采用套接焊接方式，焊缝的质量应符合有关焊接标准规定。在镀锌钢管接续前必须检查端口是否有毛刺、断牙、缺口等，并将管口锉成坡边，以免损伤光（电）缆，两管插入套管后，在套管两端满焊除去焊渣，做防腐处理。

规格尺寸：

镀锌钢管规格一览表

| 公称外径 mm | 外径允许偏差 mm | 壁厚 |  | 理论重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称尺寸mm | 允许偏差mm | Kg/m |
| 114 | ±1 | 4.0 | ±0.10 | 10.88 |
| 89 | ±1 | 4.0 | ±0.10 | 8.34 |
| 60 | ±1 | 3.5 | ±0.10 | 5.61 |
| 50 | ±1 | 3.0 | ±0.10 | 4.10 |
| 30 | ±1 | 3.0 | ±0.10 | 2.55 |

长度：4-10米；长度允许偏差为±20mm。

镀锌钢管施工时，两端应用配套堵头堵住，避免杂物进入。

镀锌钢管埋设与面层一下，埋设高程应严格按照施工图要求施工。

施工过程中勿使钉、镐、铲、坚石等伤及镀锌钢管。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月10日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日