## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）人行横洞防火门采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-11-3 | 人行横洞防火门（3x2.2米，甲级防火门A类隔热防火门，耐火极限2h） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：29215.10元。

- 技术要求

806-11-3 人行横洞防火门

隧道内每个人行横通道设置两套钢质防火门，门正常情况下关闭状态，开启方向

为疏散方向，能在门两侧开启。除满足现行《防火门》（GB12955）的规定以外，还要求性能如下：

 防火门尺寸应符合图纸要求及现场车行横洞的尺寸要求，应根据现场实际门

洞尺寸和预留预埋条件现场测量后确定。

 人行横通道防火门应采用钢质 A 类隔热防火门。耐火隔热性、耐火完整性不应小于 2h（隧道长度小于 3000m 时）或 3h（隧道长度不小于 3000m 时）。

 主体材料为优质冷轧钢板，冷加工成型。

 焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位应

打磨平整。

 门扇、门框内应用不燃性材料填实，表面质量无明显凹凸、擦痕等缺陷，防

火门材料及零部件环保耐腐蚀。门框应设置密封槽，槽内应嵌装不燃性材料

制作的密封条。防火门表面应喷涂防腐防锈底漆，涂层均匀、平整，无堆漆、

麻点、气泡漏涂和流淌等现象。防火门与门洞之间空隙需要填充防火封堵材

料，该部分材料要求在高温下不产生有毒气体。

 防火门左右门扇应设闭门器装置，具有自动关闭功能.并能在关闭后在任何一 侧手动开启。

 防火门所有金属构件均采用镀锌处理；门上安装的所有五金配件熔融温度不

低于 950℃。

 防火门的颜色需与隧道总体色调保持一致，并根据总体要求进行调整。

 本产品属消防产品，需提供国家指定、认可的消防产品质量检测机构出具的

合格的产品形式检验报告。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月09 日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月 07日