## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程北斗授时设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-4-13 | 北斗授时设备 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：7000.00元。

- 技术参数

- 802-4-13 北斗授时设备

- （1）北斗接收器技术要求：

- - 接收载波频率：1561.098MHz（B1 信号）

- - 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm

- - 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于 4 颗卫星

- - 装置热起动时，不少于 1 颗卫星

- - 捕获时间： 装置热起动时<2 min

- - 装置冷起动时<5 min

- - 定时准确度： ≦100ns (1pps 相对于 UTC 时间)

- （2）设备技术参数

- - 支持 BD2-B1、GPS-L1、NTP 时源输入，冗余备用，自动切换。

- - 输出 1PPS 脉冲信号：（TTL 电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上

- 升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；

- - 支持标准的 NTP、SNTP 服务端及客户端；

- - PPS 授时精度：≤1us；

- - 守时精度：≤100ms（卫星失锁 24 小时内）；

- - NTP 授时精度：1-5ms；

- - 工作温度：-40℃~﹢85℃"

- - 冗余双电源 AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源

- （3）时钟组网

- - 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过 NTP/SNTP 组网.

- - 支持网络 NTP 与北斗冗余备用方式组网，自动切换。

- （4）时钟管理功能

- - 提供时钟监测主机及后台管理软件

- - 支持时钟在线监测管理功能

- - 实时自动巡检，故障定位并报警

- - 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报

- - 内部频标驯服功能

- - 时间信号采集和测量功能

- - SOE 触发和采集功能

- - 时间信号分析及预警功能

- - 实时显示监测数据和监测状态

- （5）电磁兼容

- - 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4 级

- - 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4 级射频电磁场辐射

- 抗扰度：10V/m 3 级

- - 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V（10kHz～150kHz）、10V（150kHz～80MHz）

- 3 级

- - 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV

- 4 级

- - 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5 级

- - 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5 级

- - 阻尼振荡波抗扰度：共模 2.5kV、差模 1kV 3 级

- - 工频磁场抗扰度：100A/m 连续、1000A/m 1s 到 3s 5 级

- - 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%

- - 介质强度电源和告警：2kV；以太网电接口对地 0.5kV

- - 冲击电压电源和告警：5kV；以太网接口对地 1kV。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月10日16：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月07日