北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程UPS及机房防静电地板采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-4-16
	机房防静电地板
	
	平米
	50
	采用磁面、防滑、防静电地板砖,含安装

	802-10-1
	10KVA UPS(含电池)
	
	台
	3
	


+清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：96000.00 元。
3. 技术参数
802-10-1  10KVA UPS(含电池)
UPS 主机采用机架式； 
容量：10kVA； 
输入形式：三相输入； 
输入电压：380±25%V 交流 AC，频率：50±5%Hz； 
软启动（0 至 100%）：5s； 
输出形式：单相输出； 
输出电压：220±1%V 交流 AC，频率：50±0.5%Hz； 
过载能力： 
过载 105%～125% 运行 5 分钟； 
过载≤150%运行 1 分钟； 
过载＞150%运行 200ms； 
输出功率因数：≥95%； 
线性负载下波形失真：≤3%，非线性负载＜5%； 
静态旁路转换时间：0ms； 
具备直流启动功能，UPS 可在市电断电时自动启动； 
具备并机功能，便于扩容； 
全中文 LCD 显示功能，可实时显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、 
电池电压、电池充放电电流、电池剩余容量等； 
具备输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保 
护等功能； 
具备自检诊断、告警功能，含声光报警，可对输入异常、电池欠压、过载及 
其他故障时作出报警； 
具备电池自测试功能，定时自动均/浮充转换，可实时监测每节电池的工作状 
态； 
提供智能通信远程监控以太网端口，支持 SNMP 协议远程管理；北三环高速科教城收
阀控密封式铅酸电池，专用电池箱，满负载后备时间：≥2h，不漏（渗）液、 
无酸雾、不腐蚀。额定电压：12VDC，容量保持率≥96％/月，浮充设计寿命≥6 年。  
平均故障间隔（MTBF）≥3 万小时； 
主机对电池有大功率充电能力，标配超过 9A 的充电电流； 
具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载； 
来电后保护 UPS 自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电； 
平均故障间隔（MTBF）：UPS 设备在正常使用环境条件下，≥5 万小时（不含 
蓄电池）； 
要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置； 
具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS 故障告警（内容包括 
UPS 电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映 UPS 运行性能的告警； 
应具备监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持 TCP/IP、 
RS-485 和 MODBUS 等通讯接口，并免费提供监控协议； 
噪音：＜60dB
2、包含安装
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：18221532652.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
