## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程UPS及机房防静电地板采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-4-16 | 机房防静电地板 |  | 平米 | 50 | 采用磁面、防滑、防静电地板砖,含安装 |
| 802-10-1 | 10KVA UPS(含电池) |  | 台 | 3 |  |

+清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：96000.00 元。

- 技术参数

802-10-1  10KVA UPS(含电池)

UPS 主机采用机架式；

容量：10kVA；

输入形式：三相输入；

输入电压：380±25%V 交流 AC，频率：50±5%Hz；

软启动（0 至 100%）：5s；

输出形式：单相输出；

输出电压：220±1%V 交流 AC，频率：50±0.5%Hz；

过载能力：

过载 105%～125% 运行 5 分钟；

过载≤150%运行 1 分钟；

过载＞150%运行 200ms；

输出功率因数：≥95%；

线性负载下波形失真：≤3%，非线性负载＜5%；

静态旁路转换时间：0ms；

具备直流启动功能，UPS 可在市电断电时自动启动；

具备并机功能，便于扩容；

全中文 LCD 显示功能，可实时显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、

电池电压、电池充放电电流、电池剩余容量等；

具备输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保

护等功能；

具备自检诊断、告警功能，含声光报警，可对输入异常、电池欠压、过载及

其他故障时作出报警；

具备电池自测试功能，定时自动均/浮充转换，可实时监测每节电池的工作状

态；

提供智能通信远程监控以太网端口，支持 SNMP 协议远程管理；北三环高速科教城收

阀控密封式铅酸电池，专用电池箱，满负载后备时间：≥2h，不漏（渗）液、

无酸雾、不腐蚀。额定电压：12VDC，容量保持率≥96％/月，浮充设计寿命≥6 年。

平均故障间隔（MTBF）≥3 万小时；

主机对电池有大功率充电能力，标配超过 9A 的充电电流；

具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载；

来电后保护 UPS 自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电；

平均故障间隔（MTBF）：UPS 设备在正常使用环境条件下，≥5 万小时（不含

蓄电池）；

要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置；

具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS 故障告警（内容包括

UPS 电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映 UPS 运行性能的告警；

应具备监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持 TCP/IP、

RS-485 和 MODBUS 等通讯接口，并免费提供监控协议；

噪音：＜60dB

- 2、包含安装

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：18221532652.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日