广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段防雷器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-4-8-1-1
	以太网信号防雷器
	
	套
	26
	

	409-2-4-8-1-3
	C级单相电源防雷器
	
	套
	26
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：7183.80元。
3. 技术参数
409-2-4-8-1-1  以太网信号防雷器
端口：RJ45以太网口，传输速率：10/100Mbps自适应。
-满足D1/C2冲击耐受。
-最大持续运行电压Uc：≥8VDC。
-电压保护水平（线-线/线-地）Up：≤80V/800V。
-最大放电电流（线-地）Iimp D1：≥1kA。
-标称放电电流（线-地）In C2：≥0.5kA。
-总放电电流Itotal C2：≥10kA。
-响应时间ta：≤10ns。
-插入损耗：≤0.5dB@10MHz。
-其他性能要求满足现行《低压电涌保护器第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法》（GB/T 18802.21）。
-防护等级：IP20。

409-2-4-8-1-3  C级单相电源防雷器
电压限制型电源防雷器，能够抵御和吸收8/20μs雷电流特性，应能通过GB18802.1中T2级试验，应能通过国家级防雷测试中心（北京或上海）的检测。
-每一套防雷器含2只限压型防雷器，每只防雷器前配保护断路器，性能指标根据防雷器定制。
-最大放电电流Imax：≥80kA。
-标称放电电流In：≥40kA。
-可以抵御相线及中性线对地线排最大160kA的8/20μs雷电流（L-PE：80kA，N-PE：80kA）。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月16日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月14日
