## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段防雷器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-4-8-1-1 | 以太网信号防雷器 |  | 套 | 26 |  |
| 409-2-4-8-1-3 | C级单相电源防雷器 |  | 套 | 26 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：7183.80元。

- 技术参数

409-2-4-8-1-1  以太网信号防雷器

端口：RJ45以太网口，传输速率：10/100Mbps自适应。

-满足D1/C2冲击耐受。

-最大持续运行电压Uc：≥8VDC。

-电压保护水平（线-线/线-地）Up：≤80V/800V。

-最大放电电流（线-地）Iimp D1：≥1kA。

-标称放电电流（线-地）In C2：≥0.5kA。

-总放电电流Itotal C2：≥10kA。

-响应时间ta：≤10ns。

-插入损耗：≤0.5dB@10MHz。

-其他性能要求满足现行《低压电涌保护器第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法》（GB/T 18802.21）。

-防护等级：IP20。

409-2-4-8-1-3  C级单相电源防雷器

电压限制型电源防雷器，能够抵御和吸收8/20μs雷电流特性，应能通过GB18802.1中T2级试验，应能通过国家级防雷测试中心（北京或上海）的检测。

-每一套防雷器含2只限压型防雷器，每只防雷器前配保护断路器，性能指标根据防雷器定制。

-最大放电电流Imax：≥80kA。

-标称放电电流In：≥40kA。

-可以抵御相线及中性线对地线排最大160kA的8/20μs雷电流（L-PE：80kA，N-PE：80kA）。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月16日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月14日