广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程UPS采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-7-6
	10KVA UPS
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
3. 技术参数
标称容量：10KVA；相数：三进三出；工作方式：双变换在线式；输入功率因数：＞0.95；后备时间：1H；电池类型：铁锂电池；输入保护：电压、频率超限，错相、缺相保护；输出保护：过流、短路、功因过低保护；电池保护：过充保护、过放保护；温度保护：环境温度保护、逆变器过温保护；硬件故障保护：辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护；旁路：三相+N，标称电压380VAC，转换时间0ms（静态开关零切换）；抗浪涌能力：10/700μs(5KV)，8/20μs(20KA)；安全性能：输入输出对地的抗电3000VAC，漏电流小于3.5mA，绝缘电阻大于2MΩ(500VDC)；通讯接口：RS232/485；工作温度：0~40℃；工作湿度：15%~90%。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月06日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月03日
