广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段-机房动环监测及自动灭火专项分布式红阵监控仪等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: _GoBack]508-37-1
	分布式红阵监控仪
	
	台
	12
	MS-RA16

	508-37-2
	分布式红阵控制器
	
	台
	3
	MS-R1

	508-37-3
	气溶胶灭火装置
	
	套
	24
	0.5GW/S-ZY

	新增
	烟感温感一体机
	
	台
	6
	CA-301

	新增
	灭火感应线
	
	米
	30
	配套


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：150291.00元。
3. 技术参数
508-37-1 分布式红阵监控仪
智能非接触式，可对 64 个不同分区进行监测并报警；
阵列式红阵监控仪通过测量目标发射的红外辐射强度计算物体表面温度；
阵列式红阵监控仪需安装便捷，体积小巧，响应速度快；
实时监测配电所内高低压柜内电缆接头的温度、断路器触头温度；
实时监测配电所内高低压柜内整体环境温度；
具备超温报警功能；
具备温升报警功能。
电源：DC24V；
测量方式：非接触式；
监测空间：可对 64 个测温点进行监测报警；
测量范围：-20°C~300°C；
测量精度： ≤200°C内误差 0.1°C （应具有 CNAS 标志的校准证书）；
采样间隔： ≤1s；
通信方式： LORA 无线或 RS485 有线；
工作环境： -30～80°C ≤95%RH；
外形尺寸： 最长边尺寸≤50mm；
508-37-2分布式红阵控制器
安装在变电所内，管理前端监控终端；
实现配电所内监控信息的分析、处理、决策；
支持本地显示，自带 LCD 显示屏。可通过界面查看站内监控设备及监控信息；
具备实时数据查看功能；
具备历史数据库；
具备分类管理功能。
电源 DC24V 供电
功耗 ≤20W
尺寸 ≤280*150*45（mm）
通信接口 网口 1 个 ≥100Mbps
RS485 接口至少 2 个
4G 接口 至少 1 个
LORA 接口至少 1 个
电源输出 接口至少 1 个
操作响应时间 <1s
工作环境温度 -25°C～+65°C
工作相对湿度 低于 85%RH；
烟感温感一体机
温度量程：-20~65℃；湿度量程：5~99%RH；温度精度：+0.5℃；湿度精度：+4%RH；温度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：1%RH；供电电压：AC220V；通讯接口：RS485；工作电流：＜100mA；
灭火感应线
热敏启动温度：160~180℃；使用温度：-10~+65℃；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月4日
