广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段祈福隧道、钟村隧道火灾检测智能感知系统改造工程图像火灾探测器等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段祈福隧道、钟村隧道火灾检测智能感知系统改造工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-9-7-1
	图像火灾探测器
	
	台
	47
	

	409-2-9-7-2
	监视模块
	
	块
	47
	由图像火灾探测器厂家配套

	409-2-9-7-3
	设备机柜
	
	个
	47
	400W*500H*240D ； 包含设备箱、防雷器、24V电源，空开


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：663652.00元。
3. 供应商资格条件
图像火灾探测器：
图像型火灾探测器（ 含安装支
架）具有烟雾、 火焰复合探测功能， 能同时侦测烟雾和火焰；
外壳可抗潮湿、 耐腐蚀；
分布式智能设备， 即使不设置图像管理服务器， 也可以正常检出烟雾和火焰，
并输出报警信号， 可全天候长期独立工作， 不受其它探测器或监控管理系统故
障影响；
可输出火灾报警信息、 火灾概率信息、 火灾位置信息；
具有报警分区功能， 每台图像型火灾探测器可分为4-8个报警分区， 与联动分
区对应；
具有预录功能， 能回放火警触发前特定时间段内的录像（ 预录时间可设置） ；
防护等级： IP65及以上， 取得国家消防电子产品质量监督检验中心防护等级检验报告。
火焰/烟雾检测：
最小响应火焰： 0.1㎡正庚烷火
最小响应烟雾： ≥10%图像高度；
响应时间： ≤20s
探测距离： ≥100m
其他指标详见设计说明。

设备机柜：400W*500H*240D ； 包含设备箱、防雷器、24V电源，空开
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年2月28日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月26日
