广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程智慧厕所采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-5-1
	蹲位红外探测器
	
	个
	206
	

	804-5-2
	蹲位LED提示灯
	
	个
	176
	

	804-5-3
	空气质量传感器
	
	个
	4
	

	804-5-4
	双目客流计数器
	
	个
	2
	

	804-5-5
	水位、水压检测器
	
	套
	2
	

	804-5-6
	智慧厕所主机
	
	台
	2
	

	804-5-7
	数据集中处理器（16路）
	
	台
	8
	

	804-5-8
	厕位状态指引屏
	
	台
	4
	

	804-5-9
	红绿灯总电源开关
	
	个
	2
	

	804-5-10
	设备机箱
	
	套
	2
	

	804-5-11
	配电箱
	
	台
	2
	

	804-5-12
	厕所信息接入
	
	项
	1
	

	804-5-13
	电池阀DN30（带底盒）
	
	个
	176
	

	804-5-14
	电池阀DN25（带底盒）
	
	个
	30
	


清单说明：
（1）  包括运输、安装、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：250596.00元。
3.技术参数
（1）蹲位红外探测器
探测距离：0－2 米；
 信号输出：开关量；
 触发输出时间：0.5 秒；
 灵敏度：连续可调 ；
 探测方式：红外；
 信号线缆：RVSP 4*0.5；
 工作电压：12VDC；
 驱动电流：30mA；
 外壳采用防水设计，即使水冲、水淋，设备也能操持正常状态检测
（2）空气质量传感器
一体式智慧公厕环境空气质量检测传感器，内部集成32位处理器，高速处理各种气体及环境检测；集成温度、湿度、氨气、硫化氢、PM2.5数据检测；供电电压：7~26VDC；最大功耗：500mA@12V，带液晶（0802）；通信接口：RS485；通信协议：MODBUS RTU；通信速率： 软件设置，2400、4800、9600、19200、38400、115200等，默认9600bps；数据格式：默认8N1（1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验）；设备地址：1~253，软件设定。
（3） 智慧厕所主机
输入通道：4路开关量输入；输出通道：2路常开继电器输出；隔离电压保护：1500V；无线通道：全网通多模4G；视频接口：HDMI2.0；通讯协议：MODBUS-RTU；接口类型：隔离RS485通讯，输出接口采用过压过流双保护；安装方式：配电箱内安装；供电方式：DC5V，3A。
（4） 厕位状态指引屏
55寸液晶电视；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920 x 1080；亮度：≥500cd/m2；对比度：≥4000:1；可视角：≥178°；响应时间：≤8ms；视频制式:PAL/NTFS;视频输入接口:支持1Vp-p,752,BNCX2，1路S-video输入，1路VGA输入，1路HDMI；输入，1路DVI输入，VGA、HDMI和DVI接口支持1920×1080(60Hz)向下兼容；机壳材质：防静电、防磁场、防强电场干扰；通讯接口：RS232或RJ45；采用LED直下式背光源，平均无故障时间大于5万小时；显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电的功能。度：≥178°；响应时间：≤8ms；
（5） 厕所信息接入
结合国家对公路服务区“厕所革命”的建设思路，可在地图上，接入公厕传感器的实时数据，对实时余位情况进行展示，方便如厕人员尽快找到空余位置，提升卫生间的使用效率。高峰时段统筹相邻服务区资源，引导公众合理分流。含三年维护。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月15日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月13日
