广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程柴油发电机蓄电池、柴油发电机、柴油发电机水箱组采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-4-3-2-4 | 柴油发电机蓄电池12V150AH |  | 套 | 20 |  |
| 409-2-4-3-2-6 | 柴油发电机蓄电池12V200AH |  | 套 | 10 |  |
| 409-2-4-3-1-1 | 柴油发电机（5KW 380V) |  | 套 | 1 |  |
| 409-2-4-3-3-31 | 柴油发电机水箱组 |  | 套 | 12 | KTA38-G2A |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：250566.63元。

- 技术参数

柴油发电机：

1.额定功率：5KW

2.最大功率：5.5KW

3.额定电压：380V三相

4.额定电流：13-16A

5.排量：477CC

6.动力类型：单缸立直式直喷四冲程

7.油耗：每小时0.8-1L

8.油箱容量：16L

9.机油容量：1.65L

10.启动方式：电启动

11.机组重量：113KG

12.配连接线

柴油发电机蓄电池12V150AH：

额定电压 12V

额定容量 150Ah

尺寸 (长*宽*高*总高) 483*171*240*245mm

参考重量 41.8Kg（1±3%）

参考内阻 3.9mΩ（25°，满荷电）

运行温度范围

充电 0℃ ~ 40℃

放电 -20℃ ~ 55℃

储存 -20℃ ~ 55℃

温度对容量的影响 40℃-105% 25℃-100% 0℃-86%

浮充电压 13.50V ~ 13.80V

循环使用充电电压 14.40V ~ 14.70V

浮充使用温度补偿系数 18mv/℃

循环使用温度补偿系数 30mv/℃

最大充电电流 45A

最大持续放电电流 1000A(5S)

月自放电率 2% ( 20℃)

端 子 Ф18*M8

壳体材料 ABS

柴油发电机蓄电池12V200AH：

额定电压 12V

额定容量 200Ah

尺寸 (长*宽*高*总高) 522*239*216*221mm

参考重量 58.8Kg（1±3%）

参考内阻 3.7mΩ（25°，满荷电）

运行温度范围

充电 0℃ ~ 40℃

放电 -20℃ ~ 55℃

储存 -20℃ ~ 55℃

温度对容量的影响 40℃-105% 25℃-100% 0℃-86%

浮充电压 13.50V ~ 13.80V

循环使用充电电压 14.40V ~ 14.70V

浮充使用温度补偿系数 18mv/℃

循环使用温度补偿系数 30mv/℃

最大充电电流 60A

最大持续放电电流 1000A（5S）

月自放电率 2% ( 20℃)

端 子 Ф20*M8

壳体材料 ABS

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月15日