广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程高清车牌识别系统采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-4-2-3-1 | 10KVA UPS主机（不含电池，高频机） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：23300.00元。

- 技术参数

1.额定功率：10kVA/10KW

2.输入：额定电压：240Vac、电压范围：194-280Vac（满载）；100-194Vac（40%-100%负载）、频率：50/60Hz±10Hz，自适应、功率因数：＞0.99（满载）、谐波失真：＜3%

3.输出：功率因数：1.0、额定电压：240Vac、电压精度：±1%（线性负载）、频率及精度：50/60±0.05Hz、电压波形失真：＜3%（线性负载）、过载能力：105%~125%：2分钟；125%~150%：30秒、电流峰值因数：3:1、输出端口：端子排

4.效率：在线模式：95%、ECO模式：98%

5.电池：电池电压：192Vdc（192~264Vdc可调）、典型后备时间（室温条件下，75%负载率条件下）：长机：视实际电池容量而定、充电电流：1.5A~8A可调、充电时间：标记：5小时可达90%

6.噪音（室温条件下，75%负载率条件下）：70%负载，< 45dB ；100%负载，<50dB

7.显示：标配LED+LCD

8.通讯接口：标配Mini Slot x 1, RS-232通信接口 x 1；REPO×1；并机口x2（限并机机型）

9.安全标准：安规GB4943.1, EN 62040-1

10.尺寸 (Wx Dx H)：长机190x390x325mm

11.重量：长机12.7kg

12.环境：运行温度：0 ~ 50°C（环境温度在40~50℃时，UPS需降容至80%带载率以下）、相对湿度5% ~ 95% (不结露)

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月15日