广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段直流柜采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-3-3-4
	直流柜配电箱
	
	台
	7
	

	807-3-4-1
	直流柜（20KVA）
	
	台
	6
	

	新增
	直流柜(40KVA)
	
	台
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：991552.00元。
3. 技术要求
直流柜参数
直流柜系统包括直流照明控制器、通信模块、整流模块、直流调光模块、绝缘监测模块、防雷模块、控制模块等。在系统内部完成 AC 380V 整流为 DC750V（ 输出在 DC200V~DC1000V 可调）, 供电及控制一体化设计实现对外场设备的供电和控制。系统基本功能有：智能开关、智能调光、数据采集、绝缘监察、过流 / 过压保护、短路保护、故障检测报警、防雷等。每个直流供电单元具有彩色触摸控制屏，实现回路分、断、调光等就地控制功能。
功能要求 
· 整流模块采用 N+1 模块化并机冗余运行，无切换时延 
· 支持交流输入过、欠电压保护功能 
· 支持三相交流输入缺相保护功能 
· 支持输出过压、欠压保护 
· 支持输出电流及输出功率限制功能 
· 支持人体搭接保护、漏电及开路保护、雷击浪涌保护 
· 实时监测交流输入电压、交流输入电流 
· 实时监测工作状态（开/关机，限流/不限流），故障/正常，温度状态 
· 实时监测输出电压，总负载电流，各回路电流值 
· 实时监测并显示直流系统母线电压、正负母线对地绝缘电阻 
· 可远程对整流模块进行开/关机操作 
· 可远程对各输出回路进行开/关操作 
· 各输出回路配置高压直流回路控制器集成高压继电器，可实现回路正负极同时切断；内置智能处理器，实现回路工作电压、电流、温度进行实时检测；内置预充电功能，可减低容性负载启动时的电流冲击；模块化设计，简化直流配电柜的电气设计
· 柜内配电及控制模块应分开设置，具备分别更换的条件
· 直流柜应具备时间控制功能，时控功能可设置整柜统一设置或各回路单独设置。控制逻辑根据管理部门要求，进行全线统一设定 
· 整流模块柜内应具备温度调节设备，满足整流设备的正常工作需求
· 通信接口： RS485、RS232通信接口，可按用户设定的后台通讯规约（可选择MODBUS、CDT）上报给综合自动化系统，并接收综合自动化系统下发的控制命令，实现遥控、遥测、遥信功能
技术要求 
· 输入电压：AC380V±15% 
· 频率：45-65Hz 
· 输出电压：DC200~1000V 
· 输出功率：按图纸需求配置
· 输出纹波噪声：≤0.5%
· 转换效率：≥95% 
· 输入功率因数：≥0.95 
· 输入电流总谐波失真度：≤15% 
· 稳压精度：≤±0.6% 
· 峰-峰值杂音电压：不大于输出电压标称值的 0.5% 
· 输出回路：满足现场输出要求，并预留不少于 2 个备用回路 
· 安全保护：人体搭接保护、漏电及开路保护、雷击浪涌保护 
· 工作温度：-20℃～+50℃ 
· 工作湿度：5～95% 
高压直流双电源切换柜（直流柜配电箱）
该设备是针对高压直流供电系统应用而开发的高压直流双电源切换柜，主要由双电源自动切换模块、配电及柜体等组成，可根据需要在主电源高压直流回路与备用电源高压直流回路之间自动切换，保证供电的可靠性和连续性。
产品特点：
· 核心器件双电源自动切换模块基于全控型电力电子器件绝缘栅双极型晶体(IGBT)的双电源快速切换开关，辅以机械开关及精确控制，实现高压直流双电源自动切换功能；
· 工业级IGBT模块，确保主回路切换寿命，切换瞬间互为备用瞬时旁路供电高精度过欠压逻辑控制电路，双路电气隔离，切换稳定可靠；
· 具有快速性、暂态稳定性优点，实际切换时间≤10毫秒，能够满足敏感和关键负载对供电可靠性、连续性的苛刻要求；
· 双电源自动切换模块面板指示灯显示工作状态（开/关机，主/旁路工作状态），安装方式灵活，提供无源监视信号； 
· 输入/输出采用直流正负极均不接地“浮地”供电方式，极大降低触电风险；
· 支持过欠压、过流保护功能；
· 电磁兼容符合GB/T17626-4.GB/T17626-5四级标准；
· 直流防反接设计，输入接反装置不工作；
· 宽电压工作范围：电压输入范围DC500V~820V；
· 选配功能：485通讯。
技术参数：
· 输入电压：DC500V-DC820V宽压输入范围
· 输出功率：单模块不小于20KVA
· 输出纹波噪声：≤0.5%V
· 双电源切换时间：≤10ms
· 输出回路：满足现场输出要求
· 工作温度：-10℃～+65℃
· 存储温度：-20℃～+75℃
· 工作湿度：5～95%
· 柜体结构：柜体符合室内安装要求，有足够空间，保证安全，同时安装维护方便
· 安装方式：室内落地式安装/直流柜内安装。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
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6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年03月15日

