广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程太阳能设备蓄电池采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-2-1-1-3-9 | 太阳能设备蓄电池12V200AH |  | 套 | 80 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：250566.63元。

- 技术参数

免维护电池额定电压：12V

标称容量：200AH

尺寸：521*220*241mm（长*宽*高）

重量：55.9KG

外壳材料：ABS

5s最大放电电流：2000A（5s）

内阻：3.0mΩ

运行温度：放电：-20~55°C、充电：0~40°C、存储：-15~50°C

推荐温度：25±5°C

最大充电电流（25°C）：60.0A

充电电压（25°C）：浮充：13.5V、温度补偿：-3mV/单格/°C、循环（均充）：14.1~14.4V

温度对容量影响：40°C（104°F）：106%、25°C（77°F）：100%、0°C（32°F）：86%

自放电≤3%/月@25°C

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月25日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月22日