[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程太阳能供电设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	508-44-7
	太阳能供电设备（包含太阳能板、供电模块、控制器等全套设备）
	
	套
	2
	包含太阳能板*4、供电模块*1、控制器*1、免维护蓄电池*4等


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：14180.00元。
3. 技术参数
（1）光伏组件
规格：单块最大功率300W，采用高效单晶与半片组件技术相结合； 
光电转换效率：≥18%； 功率公差：0～+3%；
衰减率：一年内不大于5％，以后基本保持稳定；
生产标准：GB/T9535；测试标准：IEC61215；
NOCT：44±2℃；
最大功率温度系数：-0.350%/℃；
开路电压温度系数：-0.270%/℃；
短路电流温度系数：+0.048%/℃；
接线盒：防护等级IP67，内置二极管；
工作温度：-40℃～85℃；边框接地电阻：＜1Ω；
最大静态负载：正面≥5400pa，背面≥2400pa；
绝缘电阻：50MΩ/2000V；绝缘强度：DC 3500V，1min；
寿命：不少于25年；
发电性能要求：受恶劣天气（风沙、雨雪）的影响要小，具备弱光发电的性能；
电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同；
组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力；
须提供信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心的第三方检测。
（2）太阳能板门架安装支架
材质：热镀锌Q235碳钢型材拼焊而成；
表面处理：支架整体采用热镀锌防腐防锈处理，镀锌层厚度≥65μm，防腐寿命不低于25年；
安装方式：支架现场组装后安装；
抗风等级：≥8级；
安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量；
结合现场门架考量支架安装方式；
（3）蓄电池组
类型：密封阀控免维护胶体蓄电池； 
电压等级：12V，单体容量：200Ah，每套包含不少于4节；
工作温度：-40℃～+50℃；
蓄电池低温工作性能：-40℃条件下蓄电池充放电效率不低于60％；
蓄电池高温工作性能：+40℃条件下蓄电池充放电效率不低于90％；
蓄电池寿命要求： -40℃～40℃环境下免维护连续工作2年后蓄电池容量衰减不超过30％，正常使用寿命5年以上；
蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；
蓄电池应急充电方式：100A以上大电流快速充电，蓄电池电量报警后3小时内；
胶体蓄电池须提供信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心的第三方检测报告。
（4）配电箱
材质及表面处理：304不锈钢材质，1.2mm厚，表面拉丝处理；
配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备；
安装：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸；
（5）太阳能充放电控制器
主要功能：充放电控制、温度补偿、蓄电池电量监控；
允许太阳能电池板最大开路电压：150V；
自动设置系统运行的节点电压；
控制器温度补偿系数：-3～7 mV/℃；
太阳能电池板与蓄电池间电压降≤0.5V；
蓄电池与负载之间电压降≤0.2V；
控制器应具备外电源（柴油发电机等）接入充电接口，应急充电接口额定电流>300A；
控制器具有最大功率跟踪的MPPT功能，跟踪效率≥99%，并可以实现无线通讯、远程控制用电负载等功能；
蓄电池过充、过放、输出过载、过压、温度过高、浮充电压温度补偿等保护，并通过报警端口进行报警；
使用基于RS-485通讯总线的标准Modbus通讯协议，最大化地满足不同场合的通讯需求；
外接远程温度传感器，采集蓄电池温度数据从而精确地进行充放电参数的温度补偿；
具有优良的散热特性，控制器热量可自然冷却；
快速充电功能：电池电压低于一定值时，快速充电功能自动开始，控制器将提高电池的充电电压，当电池电压达到理想值时，开始快速充电倒计时程序，定时时间到,退出快速充电状态；
工作温度：-35℃～+55℃；
（6）串口服务器
输入电压：DC8-70V
通讯距离：140m（以太网：100m,RS485:40m）
以太网端口10M/100M自适应
通讯方式：RS485转TCP/IP
特性：功耗低，运行速度快，效率高，兼容性高
（7）逆变器
输出功率：260W
输入电压：DC24V
输出电压：230VAC±5%
输出波形：纯正弦波输出（失真率<3%）
工作温度：-30℃to70℃
自动保护：过压、欠压、短路、过载、超温保护
（8）电池柜
依据工程现场电池保温箱放置在外场环境安装；
保温箱采用优质防火保温层，夹层厚度5cm，均匀布设于保温箱的两层钢板之间，钢板厚度1.5mm，并采用40×40mm的角钢作为其骨架，保证蓄电池的恒温要求；
尺寸要求：50mm≤壁厚≤100mm，根据蓄电池尺寸及安装要求调整箱内结构和外形尺寸；
具有良好的防腐和完善的防水功能；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月31日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月29日
